## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 10.08.26 по 08:00 17.08.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Сотник | ЗРУ 10 кВ НПС Катыш, ВЛ 10 кВ Конда | ТО | 2026-08-10 21:02 | 2026-08-10 23:05 | 2:03 | 75 | 15 | Повреждение ОПН-10 ф.С на ВЛ (На балансе Урайского УМН). | нет | 17 | нет | 1
2 |  | п. Лиственичный | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ 10 кВ Лиственичный | отключена персоналом | 2026-08-15 03:07 | 2026-08-15 03:40 | 0:33 | 266 | 1504 | Отключена для БВР по тушению пожара жилого дома. | ЖО - 0, СЗО - 6 | 18 | да | 1
3 |  | п. Мортка | ВЛ 110 кВ МДФ-Тавда | ПС 110 кВ Тавда: МФТО, 1 зона ДЗ, ф. А,В,С, УАПВ, L = 47,4 км, 3Io = 0,3 кА, 3Uo = 9 кВ, Iкз = 2,8 кА ПС 110 кВ МДФ: 1 зона ДЗ, ф. А,В,С, УАПВ, L = 112 км, 3Io = 0,0 кА, 3Uo = 35,31 кВ, Iкз = 1,105 кА | 2026-08-15 06:50 | 2026-08-15 06:50 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 18 | нет | 1
4 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Ярки | ВЛ-35 ГИБДД-Ярки-1 | ТО | 11.08.26 18:48 | 13.08.26 17:00 | 0:00 | 0 | 0 | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. №1 ф.А, С (АВР 1С-10/0,4 успешное). | нет | 17 | да | 1
5 |  | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 РП-41-1 | ТО | 2026-08-12 15:43 | 2026-08-12 22:50 | 7:07 | 0 | 0 | Причина отключения-повреждение КЛ сторонней организацией (КЛ на балансе ХМ ГЭС). | нет | 17 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 341 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 266 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 75
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.40486 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.31944 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.085417
|  |  | , |  |  | ,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.