## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 13.04.26 по 08:00 20.04.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 РП-43-2 | отключена персоналом | 2026-04-15 16:54 | 2026-04-15 16:54 | 0:00 | 0 | 0 | Причина устанавливается, снижение сопротивление изоляции ф.С. | нет | 0 | нет | 1
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Авангард, КЛ 10 кВ РП-23-2 | ТО | 2026-04-17 15:45 | 2026-04-17 15:45 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ. | нет | -3 | нет | 1
4 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Нижние Нарыкары | КПП 20 кВ №11-2114 Игрим, ВЛЗ 20 кВ Н. Нарыкары | МТЗ | 2026-04-17 17:20 | 2026-04-17 17:40 | 0:20 | 52 | 300 | Причина отключения устанавливается (мокрый снег). | СЗО/ЖО-3 | -4 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 52 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 52 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.013889 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.013889 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Козарь Г.Н.