## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 13.05.24 по 08:00 20.05.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, 2Т | ДЗТ | 2024-05-15 05:40 | 2024-05-15 05:40 | 0:00 | 0 | Попадание животного (белка) на ШМ-10 2Т. АВР-10/0,4 успешное. | нет | -1 | да | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Алябьево | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ 10 кВ Малиновский | МТЗ | 2024-05-16 09:55 | 2024-05-16 11:08 | 1:13 | 960 | Повреждение концевой кабельной муфты на оп. 93. | СЗ - 2, ЖО - 3 | 7 | да | 1
3 |  | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, участок ВЛ-10 кВ УРБ от оп№125 | отключена персоналом | 2024-05-17 08:13 | 2024-05-17 13:22 | 5:09 | 250 | Повреждение концевой кабельной муфты ф. А на оп№125. | нет | 6 | да | 1
4 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 кВ РП-40-2 | ТО | 2024-05-18 12:32 | 2024-05-18 12:32 | 0:00 | 0 | Причина отключения: повреждение КЛ техникой сторонней организации,.АВР-10 успешное. | нет | 8 | нет | 1
5 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП-3 "ВОС", ВЛ-6 кВ яч.№27 | ТО | 2024-05-18 17:50 | 2024-05-18 18:37 | 0:47 | 81 | Причина отключения - попадание птицы на ЛР-6 кВ, оп. 25. | нет | 5 | да | 1
Итого - 5 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1291 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1291 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)-
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 7:09 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.29792 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)-
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)-
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.