## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 14.07.25 по 08:00 21.07.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, ВЛ-10 кВ ТП-219 яч. 6 | ТО | 2025-07-17 21:36 | 2025-07-17 23:16 | 1:40 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10 яч. 2 от ТП-219. | ЖО/СЗ-0 | 15 | нет | 1
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 кВ РП-41-2 | МТЗ | 16.07.25 02:07 | 16.07.25 02:07 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10. АВР у потребителя успешно. | нет | 15 | нет | 1
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Октябрьское | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 кВ Кормужиханка | МТЗ, УАПВ | 2025-07-17 07:02 | 2025-07-17 07:02 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, ВЛ-10 кВ Кормужиханка на балансе РЭС-Запад Октябрьского района. | 0 | 12 | нет | 1
4 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Мансийская, ВЛ-10 кВ Поселок-2 | МТЗ, НАПВ | 17.07.25 11:10 | 17.07.25 12:40 | 1:30 | 230 | 1400 | Повреждение КЛ-10 между ТП-9-17-9 и ТП-9-17-10. | ЖО/СЗ -4 | 15 | да | 1
Итого -4 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 230 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 230 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.13194 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.0625 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.069444
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 3
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.