## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 14.09.26 по 08:00 21.09.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Алябьево | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-2 | МТЗ, УАПВ | 2026-09-15 02:46 | 2026-09-15 02:46 | 2:18 | 2857 | 8408 | Причина отключения проникновение животного (крыса) в ячейку выкатного элемента В-10 Пионерский-2. В 04:30 выполнен перевод п. Алябьево, п. Малиновский. В 05:18 выполнен перевод п. Пионерский. | СЗО/ЖО-0 | 15 | нет | 1
2 |  |  | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Пионерский-2 | МТЗ | 2026-09-15 03:00 | 2026-09-15 05:18 |  |  |  |  | СЗО/ЖО-13 | 15 | нет | 1
3 |  |  | ПС 110 кВ Алябьево, В-10 2Т | МТЗ | 2026-09-15 03:00 | 2026-09-15 05:18 |  |  |  |  | СЗО/ЖО-13 | 15 | нет | 1
4 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Болчары | ЗРУ-10 кВ НПС "Кедровое-1", ВЛ-10 кВ Болчары | ОЗЗ, НРПВ | 2026-09-18 06:40 | 2026-09-18 07:25 | 0:45 | 12 | 100 | Неблагоприятные погодные условия (порывистый ветер, дождь), ВЛЗ-10 кВ Школа касание дерева в пролете опр № 38-39 фаза "С". | ЖО/СЗ - 2 | 13 | да | 1
5 |  | д. Сотник | ЗРУ-10 кВ НПС "Катыш", ВЛ-10 кВ Конда | ОЗЗ | 2026-09-18 07:40 | 2026-09-18 15:00 | 7:20 | 258 | 15 | Причина отключения устанавливается (неисправность в сетях АО «Транснефть-Сибирь» УУМН от которых осуществляется электроснабжение д. Сотник). | ЖО/СЗ - 0 | 13 | нет | 1
6 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-17, ВЛ-10 кВ Северный | ОЗЗ, УРПВ | 2026-09-14 11:45 | 2026-09-14 14:06 | 2:21 | 732 | 1300 | Перекрытие ЛР-10 №136 птицей на оп.31/1. | СЗО/ЖО-3 | 15 | да | 1
7 |  | г. Нягань | РП 10 кВ № 5-20, ВЛ 10 кВ Геологов | ТО, НАПВ | 2026-09-17 13:17 | 2026-09-17 13:49 | 0:32 | 72 | 650 | Касание дерева проводов в пролете оп.30/6-30/7. | ЖО/СЗ - 1 | 15 | да | 1
8 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-2-6, КВЛ-6 кВ яч. №15 | ТО | 2026-09-18 12:56 | 2026-09-18 13:40 | 0:44 | 272 | 720 | Перекрытие фаз фольгированными шарами на оп. 14/1. | СЗО/ЖО-3 | 13 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 4203 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1088 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 3115
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.58333 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.18194 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.40139
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 4
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.