## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 15.09.25 по 08:00 22.09.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | д. Пугоры, п. Теги, д. Устрем | КПП 6/20 кВ № 11-1053 Березово, ВЛЗ-20 кВ Пугоры | ТО | 2025-09-19 11:10 | 2025-09-19 18:43 | 7:33 | 2480 | 450 | На оп. №134 обнаружена птица. | нет | 15 | да | 1
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-10 кВ Станция | МТЗ | 2025-09-20 08:22 | 2025-09-20 08:48 | 0:26 | 195 | 630 | Причина отключения устанавливается. | нет | 14 | да | 1
3 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-20, ВЛ-10 кВ Поселок | МТЗ | 2025-09-22 07:55 | 2025-09-22 11:40 | 3:45 | 875 | 314 | Касание провода траверсы на оп.№30. | нет | 10 | нет | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 3550 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2675 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 875
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.48889 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.33264 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.15625
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.