## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 16.03.26 по 08:00 23.03.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РТП-1, КЛ-10 кВ ф. 3-01-2 | МТЗ | 2026-03-17 13:10 | 2026-03-17 13:47 | 0:37 | 144 | 800 | Причина отключения устанавливается. | нет | 0 | да
2 |  |  | РП-15, ВЛ-10 кВ УДС | ТО, УРПВ | 2026-03-17 15:50 | 2026-03-17 16:38 | 0:48 | 249 | 91 | Схлест проводов в пролете оп. 10-11. | нет | 2 | да
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мулымья, Чантырья, Шаим, Назарово, Ушья | ВЛ 110 кВ Урай – Новая-2 (ВЛ на балансе УЭС) | ДФЗ, УРПВ | 2026-03-20 11:29 | 2026-03-20 11:59 | 0:30 | 1336 | 3800 | Причина отключения: оп. №121 ф.С (нижняя) 55 км от ПС 220 кВ Новая, обнаружены следы перекрытия провода на траверсу через тело птицы. | СЗО-15 | 6 | нет
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-2-14, ВЛ-10 ф. 14-03 | устанавливается | 2026-03-17 21:42 | 2026-03-18 17:24 | 19:42 | 3191 | 0 | Разрушение проходных изоляторов ф. А, В на ТП 10 кВ "Чайка" (потребительская) | нет | 1 | нет
5 |  |  | КТП-18, В-10 кВ фид. №5 | устанавливается | 2026-03-20 23:13 | 2026-03-20 23:35 | 0:22 | 57 | 1120 | Причина отключения устанавливается. | нет | -1 | да
6 |  |  | ЦРП-2-14, ВЛ-10 кВ фид. 14-03 | устанавливается | 21.03.26 09:00 | 21.03.26 09:52 | 0:52 | 135 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | 2 | нет
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 5112 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 450 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 4662
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.95278 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.074306 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.87847
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 3
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.