## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 16.06.25 по 08:00 23.06.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Игрим | РП-21-12, ВЛ-6 кВ Автозаправка | откл. персоналом | 16.06.25 18:30 | 16.06.25 21:40 | 3:30 | 1183 | 850 | Касание провода деревом в пролетах оп.№89-90. | СЗ/ЖО-3 | 14 | да | 1
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Авангард, КЛ-10 кВ ТП-2048-2 | МТЗ | 2025-06-17 15:06 | 2025-06-17 18:05 | 2:59 | 5852 | 0 | Попадание птицы на проходной изолятор ТП-МТА. | нет | 18 | нет | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 кВ Аэропорт | ТО, НАПВ | 2025-06-17 18:30 | 2025-06-17 19:19 | 0:49 | 249 | 0 | Повреждения 2ТСН на ЦРП Аэропорт (потребительская). | нет | 20 | нет | 1
Итого -3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 7284 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1183 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 6101
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 7:18 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.14583 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.15833
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Козарь Г.Н.