## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 16.09.24 по 08:00 23.09.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч |  | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск СОТ дачи | ПС 110 кВ ГИБДД, КЛ-10 РП-80-1 | ТО | 2024-09-17 20:09 | 2024-09-20 20:56 | 0:00 | н/д |  | Повреждение КЛ техникой сторонней организацией при расширении дороги на п.Шапша | нет | 16 | нет | 1
2 |  | г. Ханты-Мансийск СОТ дачи | ПС 110 кВ ГИБДД, КЛ-10 РП-80-2 | ТО | 2024-09-17 20:09 | 2024-09-20 21:05 | 0:00 | н/д |  | Повреждение КЛ техникой сторонней организацией при расширении дороги на п.Шапша | нет | 16 | нет | 1
3 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Полноват | ПС 110 кВ Полноват, ВЛ-10 кВ Поселок | ТО, УАПВ | 2024-09-19 18:30 | 2024-09-19 18:30 | 0:00 | 0 |  | Повреждение кабельной концевой муфты в яч. В-10 Поселок. | нет | 15 | да | 1
4 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | д. Пугоры, п. Теги, д. Устрем | КПП 6/20 кВ № 11-1053 Березово, ВЛЗ-20 кВ Пугоры | МТЗ, УРПВ | 2024-09-17 19:08 | 2024-09-17 19:21 | 0:13 | 80 |  | Причина устанавливается, гроза. | нет | 18 | да | 1
5 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Луговой | ТО | 2024-09-18 17:41 | 2024-09-18 21:34 | 3:53 | 8162 |  | КТП № 12-55 ВН-10 Резерв короткое замыкание фазы "А", "В" (птица), разрушение высоковольтной вставки фаза "А", пробой высоковольтной вставки фаза "С", ВЛЗ-10 кВ Луговой динамический удар в линии, отгорание провода фаза "А", фаза "В" ( в месте соединения провода АС с СИП) оп. 3/7 . | СЗО/ЖО-3 шт. | 15 | да | 1
6 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ № 16, ВЛ-10 ф.Экспедиция | защиты не работали | 2024-09-17 14:15 | 2024-09-17 14:59 | 0:44 | 40 |  | Отключение 2 С.Ш.-10, вследствие неселективной работы защит на РП 10 кВ № 16 | нет | 12 | нет | 1
7 |  | г. Нягань | РП 10 кВ № 16, ВЛ 10 кВ СХВО-2 | ТО | 2024-09-17 14:15 | 2024-09-17 14:15 | 0:00 | 0 |  | Наброс на ВЛ-10 ф.СХВО-2 оп.2 | нет | 12 | да | 1
8 |  | пгт. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Поселок-3 | МТЗ, НАПВ | 2024-09-20 05:15 | 2024-09-20 08:58 | 3:43 | 250 |  | ВЛ-10 кВ Поселок отпайка на КТП Бассейн разрушение изолятора и подгорание провода ф. А в пролетах оп№ 4-5. | СЗО/ЖО-5 шт. | 7 | нет | 1
9 |  | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ 10 кВ Поселок-3 | отключена персоналом | 2024-09-21 07:55 | 2024-09-21 12:26 | 4:31 | 355 |  | Разрушение опорного изолятора на оп. 123 ф. В. | нет | 12 | нет | 1
10 |  | г. Нягань | ТП 10 кВ № 5-20, ВЛ 10кВ Южный | ЗЗ, НАПВ | 2024-09-21 11:30 | 2024-09-21 13:50 | 2:20 | 108 |  | Разрушение опорного изолятора на оп. 25 ф. А. | нет | 12 | да | 1
11 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, КВЛ-10 ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 20.09.24 15:23 | 20.09.24 16:15 | 0:52 | 418 |  | Повреждение концевой муфты КЛ на ТП-16-031. | ЖО/СЗ -13. | 16 | да | 1
1
Итого - 11 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 6
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 5
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 9413 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 8768 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 645
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 16:16 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.30417 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.37361
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 11 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 5
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.