## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 17.08.26 по 08:00 24.08.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 Строитель | ТО, НАПВ | 2026-08-19 13:31 | 2026-08-19 16:00 | 2:29 | 851 | 1952 | В пролетах оп.33/3-33 повреждение ВЛ техникой сторонней организации. | СЗО-2 | 20 | нет | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 ПМК-3-1 | МТЗ, НАПВ | 2026-08-22 06:59 | 2026-08-22 08:40 | 1:41 | 1072 | 4188 | При осмотре ВЛ-10кВ ПМК 3-1 обнаружено попадание животного (белки) на изоляторы опора № 4. | СЗО/ЖО-7 | 16 | да | 1
3 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-10кВ №11, КЛ-10кВ ф.9 | МТЗ | 2026-08-22 21:50 | 2026-08-23 10:40 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ до ТП № 77 яч. 7 (потребитель переведен на ДЭС) | нет | 19 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1923 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1072 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 851
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.17361 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.070139 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.10347
|  |  | , |  |  | ,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.