## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 17.11.25 по 08:00 24.11.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Болчары | НПС 10 кВ Кедровая, ВЛ 10 кВ Кедровое | ОЗЗ | 2025-11-19 21:40 | 2025-11-19 23:30 | 1:50 | 1822 | 850 | ВЛЗ-10кВ Аэропорт пролёт опор № 30-31, в результате сильного порывистого ветра падение ветки на провода, замыкание траверсы и фазы «В». | ЖО - 2, СЗО - 4 | -1 | да | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 220 кВ Вандмтор, ВЛ 10 кВ Земснаряд | ТО | 2025-11-20 00:54 | 2025-11-20 03:53 | 2:59 | 929 | 142 | Падение дерева в пролетах оп. 27-28. | ЖО - 0, СЗО - 0 | -1 | да | 1
3 |  | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, КЛ-10 ЛХК-2 | МТЗ | 23.11.25 08:17 | 23.11.25 09:32 | 1:15 | 480 | 0 | Перекрытие изоляции в яч. 4 РП 10 кВ № 27 (на балансе РЭС-Запад). | ЖО - 1, СЗО - 0 | -4 | нет | 1
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 110 кВ Южная, ВЛ 35 кВ Водозабор -1 | МТЗ, НАПВ | 2025-11-20 04:27 | 2025-11-20 05:50 | 1:23 | 920 | 850 | Разрушение опорного изолятора на ЛР-35 кВ ф.А. На ПС 35 кВ № 21 Водозабор, АВР неуспешное. | ЖО - 0, СЗО - 0 | -1 | нет | 1
5 |  |  | ПС 35 кВ № 21 Водозабор, ВЛ 10 кВ ф. 21-04 | отключена персоналом | 2025-11-20 05:50 | 2025-11-20 07:16 | 1:26 | 920 | 150 | Обрыв провода ВЛ ф. А, отп. на ТП 10 кВ "Ягодная" (потребительская). | ЖО - 0, СЗО - 0 | -1 | нет | 1
6 |  |  | ПС 110 кВ Южная, КЛ-10 кВ ф.22 | МТЗ | 2025-11-20 20:46 | 2025-11-20 22:10 | 1:24 | 430 | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ фидер - Южная-22 | ЖО - 1, СЗО - 0 | -5 | да | 1
7 |  |  | ПС 35 кВ №30 Прибалтийская, В-10 2Т | устанавливается | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-21 11:24 | 0:24 | 150 | 500 | Повреждение КЛ-10 кВ фид. №17 техникой сторонней организации при проведении земляных работ. | нет | -6 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 5651 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 3331 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 2320
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.44514 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.27569 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.16944
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 7 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 3
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.