## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 18.05.26 по 08:00 25.05.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-1, КЛ-10 кВ ф.03 | ЗЗ | 2026-05-19 17:38 | 2026-05-19 18:33 | 0:55 | 185 | 300 | Повреждение КЛ между ЦРП-1 и ТП-2. | СЗО/ЖО-1 | 5 | да
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ КОС-1 | МТЗ | 18.05.26 08:37 | 18.05.26 10:31 | 1:54 | 385 | 750 | Повреждение концевой муфты КЛ оп. 29. | СЗО/ЖО-3 | 20 | да
3 |  | п. Зеленоборский | ПС 110 кВ Зеленоборская, КВЛ-10 кВ Поселок-1 | МТЗ, НАПВ | 18.05.26 09:50 | 18.05.26 12:10 | 2:20 | 182 | 0 | Повреждение концевой муфты КЛ оп. 10/7. | нет | 20 | да
4 |  | г. Советский | ЦРП 10 кВ "Советский", КВЛ-10 кВ Юбилейный | ТО | 2026-05-19 16:17 | 2026-05-19 17:44 | 1:27 | 451 | 2190 | Повреждение КЛ между ТП 16-160 и ТП 16-143. | СЗО/ЖО-3 | 23 | да
5 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Нялино | ВЛ-10 кВ Нялино, Реклоузер-1 | ТО | 18.05.26 18:35 | 18.05.26 19:05 | 0:30 | 70 | 350 | Посторонний предмет на ВЛ в пролете оп. 1/2-1/3 отпайка на ТП 18-4028. | СЗО/ЖО-2 | 25 | да
6 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Н.Нарыкары | КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛЗ-20 кВ Н.Нарыкары | МТЗ, УРПВ | 2026-05-19 21:43 | 2026-05-19 22:15 | 0:32 | 66 | 464 | Перекрытие на крону дерева в пролете опор № 412-413 | СЗО/ЖО-3 | 15 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1339 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1339 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.31806 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.31806 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Козарь Г.Н.