## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 19.05.25 по 08:00 26.05.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ №30 Прибалтийская, 1Т | ДЗТ, ГЗ на сигнал | 22.05.25 16:42 |  |  | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | 12 | да | 1
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | д. Ярки | ПС 35 кВ Ярки, ВЛ-10 кВ Ярки-2 | ТО, УАПВ | 2025-05-24 02:27 | 2025-05-24 02:27 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | 13 | нет | 1
3 |  | д. Ярки | ПС 35 кВ Ярки, ВЛ-10 кВ Ярки-2 | ТО, УАПВ | 2025-05-24 02:52 | 2025-05-24 02:52 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | 5 | нет | 1
4 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт Кондинское | ЗРУ 10 кВ НПС Ильичевка, КЛ-10 кВ Фарада-1 | МТЗ | 2025-05-24 15:58 | 2025-05-24 15:58 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение ТТ 35 Фарада-1 ф "А" на ПС Тесла, обрыв провода оп.№51-52. На ПС ТеслаАВР 10/0,4 успешное. Без ограничения потребителей. | нет | 5 | да | 1
5 |  | д. Сотник | ЗРУ 10 кВ НПС Катыш, ВЛЗ-10 кВ Сотник | МТЗ | 2025-05-24 21:40 | 2025-05-25 04:57 | 7:17 | 1133 | 110 | Падение деревьев на провода ВЛ в пролётах опор № 548-551. | ЖО-0, СЗО-7 | 12 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1133 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1133 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 7:17 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.30347 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.
7