## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.01.25 по 08:00 27.01.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10кВ ЖД-1 | МТЗ, НАПВ | 2024-01-20 15:17 | 20.01.24 17:30 | 2:13 | 419 | 6747 | Повреждение концевой муфты КЛ на оп. №91 | ЖО/СЗ -5 | -16 | да | 1
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Междуреченский | ПС 110кВ Юмас, ВЛ-10 Промплощадка | ТО | 2024-01-20 16:18 | 20.01.24 17:36 | 1:18 | 283 | 260 | Касание проводов техникой сторонней организации в пролете оп.22/2-22/3 | нет | -5 | да | 1
3 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП-3 "ВОС", КЛ-6 кВ яч. 27 | ТО | 2025-01-21 15:32 | 2025-01-21 16:21 | 0:49 | 127 | 0 | Схлест проводов в пролетах оп. 50-51 (сильный ветер). | СЗ/ЖО-0 | -20 | да | 1
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 2-5, ВЛ-10 кВ ф. 5 | ТО | 2025-01-25 08:47 | 2025-01-25 12:30 | 3:43 | 6422 | 1000 | Повреждение ОПН-10 ф. А в ТП -"Дачи". | ЖО/СЗ -1 | -10 | нет | 1
5 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 2-5, ВЛ-10 кВ ф. 5 | ТО | 26.01.25 17:00 | 26.01.25 19:15 | 2:15 | 4250 | 1000 | Повреждение ОПН-10 ф. В, С в ТП "Дачи". | ЖО/СЗ -1 | -10 | нет | 1
Итого - 5 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 11501 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 829 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 10672
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 10:18 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.18056 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.24861
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.