## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.04.26 по 08:00 27.04.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Н. Нарыкары | КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛЗ-20 кВ Н. Нарыкары | ТО, НРПВ | 2026-04-22 17:20 | 2026-04-22 19:20 | 2:00 | 311 | 464 | На оп.№103 замыкание шлейфа ф.С на траверсу (мокрый снег). | СЗ/ЖО-3 | 0 | да | 1
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Н. Нарыкары | КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛЗ-20 кВ Н. Нарыкары | отключена персоналом | 23.04.26 10:00 | 23.04.26 10:30 | 0:30 | 62 | 464 | Повреждение изолятора на оп. №246 ф.В (снижение сопротивления изоляции фазы «В»). | СЗ/ЖО-3 | 0 | да | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ ПМК-3-2 | МТЗ, НАПВ | 23.04.26 14:39 | 23.04.26 20:46 | 6:07 | 660 | 0 | Отгорание шлейфов на ЛР-10 кВ оп. №6. | нет | 2 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1033 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1033 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.35903 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.35903 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.