## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.05.24 по 08:00 27.05.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-20, ВЛ-10 Поселок | ТО | 2024-05-20 13:30 | 2024-05-20 14:49 | 1:19 | 317 | Повреждение концевой кабельной муфты на оп. 1. | нет | 15 | да | 1
2 |  | г. Нягань | РТП 10 кВ №5-17, КВЛ-10 кВ ф. Северный | ОЗЗ | 2024-05-22 14:40 | 2024-05-22 16:24 | 1:44 | 242 | Разрушение опорного изолятора ф. В на плавких вставках ТП 10 кВ № 15-06. | нет | 4 | да | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ СОК-2 | МТЗ, НАПВ | 2024-05-23 00:40 | 2024-05-23 00:40 | 0:00 | 0 | Повреждение КЛ-10 ввод на ТП-10-8 от опоры №13. АВР-0,4 на ТП-10-8, ТП-10-9 успешное. Повреждение КЛ-10 ввод на ТП-9-11-3 от опоры №13 (резерв, без нагрузки). | нет | 3 | да | 1
4 |  | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, участок ВЛ-10 кВ УРБ от оп№125 | отключена персоналом | 2024-05-27 02:03 | 2024-05-27 04:33 | 2:36 | 140 | ПС 220 кВ Картопья снижение сопротивления изоляции на 1С-10 кВ, повреждение концевой кабельной муфты ф. В на оп№125. | нет | 5 | да | 1
5 |  |  | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 кВ Хлебозавод | ТО | 2024-05-27 02:45 | 2024-05-27 04:16 | 1:31 | 708 | Повреждение концевой кабельной муфты ф. В ТП-16-150 яч №11 до Т-1. | нет | 5 | да | 1
6 |  |  | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 кВ ЛПК-1, ТП-16-064 | отключена персоналом | 2024-05-27 03:05 | 2024-05-27 05:30 | 2:35 | 40 | ПС 220 кВ Картопья снижение сопротивления изоляции на 1С-10 кВ, повреждение концевой кабельной муфты ф. А от ВН-10 яч№2 до силового трансформатора. | нет | 5 | да | 1
7 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Кума | ЗРУ 6 кВ НПС Кума, ВЛ 6 кВ ЛПХ | ТО | 2024-05-26 05:01 | 2024-05-26 08:34 | 3:33 | 3110 | Падение оп. 22/7 ВЛ 6 кВ ЛПХ на отп. к ТП "Лесхоз" (потребительская). | нет | 8 | нет | 1
8 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Полноват | ПС 110 кВ Полноват, КЛ-10 кВ Больница | ТО | 26.05.24 07:57 | 26.05.24 08:28 | 0:31 | 113 | Повреждение концевой кабельной муфты в КТПН 10 кВ №10-6П4. | Больница | 6 | да | 1
Итого - 8 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 7
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 6
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 4670 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1560 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)-
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 13:49 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.42778 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)-
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 7 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)-
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.