## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.07.26 по 08:00 27.07.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, ВЛ-10 Город-1 | ТО, НАПВ | 21.07.26 10:40 | 21.07.26 10:45 | 0:05 | 2 | 0 | Повреждение ЛР-10 оп.№1 (ЛР-10 на балансе Энергокомплекс) | нет | 26 | нет | 1
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Дальний | СП-10 кВ Леуши, ВЛ-10 Дальный | откл. персоналом | 22.07.26 17:30 | 22.07.26 23:34 | 6:04 | 120 | 128 | Нарушение крепления изолятора к штырю траверсы на опоре №538 | СЗО/ЖО-2. | 25 | да | 1
3 |  | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ-10 кВ Станция | МТЗ, УРПВ | 27.07.26 05:32 | 27.07.26 05:43 | 0:11 | 22 | 630 | Причина устанавливается. | нет | 20 | да | 1
4 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 22.07.26 19:17 | 22.07.26 19:32 | 0:15 | 70 | 3630 | Причина устанавливается (гроза). | СЗО/ЖО-6. | 26 | да | 1
5 |  |  | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 кВ Промбаза | ТО, НАПВ, НРПВ | 2026-07-27 07:47 | 2026-07-27 14:44 | 6:57 | 4039 | 5352 | Повреждение подвижного изолятора ф. «В» на РЛНД-10 оп.№24/1. | СЗ/ЖО-3 | 27 | да | 1
6 |  | п. Таежный | ПС 110 кВ Таежная, ВЛ-10 Березовский-1 | МТЗ, НАПВ | 21.07.26 16:10 | 21.07.26 19:10 | 3:00 | 46 | 530 | Падение дерева в пролете оп.3-4, вследствие вырубки деревьев подрядной организацией вблизи ВЛ. | СЗО/ЖО-3 | 26 | да | 1
7 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Юильск | ПС 110 кВ Сосновская, ВЛ-10 Юильск | ТО, УРПВ | 26.07.26 23:27 | 27.07.26 00:10 | 0:43 | 15 | 127 | Причина устанавливается (гроза) | нет | 22 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 4314 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 4312 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 2
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.71875 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.71528 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.0034722
|  |  | , |  |  | ,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 7 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.