## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 21.07.25 по 08:00 28.07.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | д. Ярки | ПС 110 кВ ГИБДД, ВЛ-35 кВ ГИБДД-Ярки-2 | отключена персоналом | 2025-07-24 10:20 | 2025-07-25 00:01 | 13:41 | 0 | 0 | Повреждение концевой муфты КЛ на портале №1 (снижение сопротивления изоляции фазы «А»). | нет | 20 | да
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-5-6, ВЛ-10 КОС-3 | ОЗЗ, УРПВ | 2025-07-25 22:34 | 2025-07-25 22:47 | 0:13 | 202 | 450 | Течь приемного портала через проходной изолятор ф.В на ТП 5-1458 | СЗО/ЖО-1 | 12 | да
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ЦРП-10 кВ Советский, ВЛ-10 кВ Юбилейный | ТО | 2025-07-24 15:12 | 2025-07-24 21:00 | 5:48 | 545 | 2190 | Повреждение концевой муфты КЛ на оп.№1, Повреждение опорного изолятора на ЛР-10 оп. 11/7. | СЗО/ЖО-3 | 23 | да
4 |  | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, КВЛ-10 кВ Пионерский-1 | МТЗ, НАПВ | 2025-07-26 16:09 | 2025-07-26 16:48 | 0:39 | 303 | 2050 | Повреждение КЛ на оп.№34/10/1 ввод к КТП 16-221 | СЗО/ЖО-4 | 14 | да
5 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Пырьях, п. Нялино, п. Кышик | КПП-6/20 кВ №18-4040 Сыньеганский, ВЛ-20 кВ Пырьях | ТО, УРПВ | 2025-07-24 05:50 | 2025-07-24 05:58 | 0:08 | 38 | 1932 | Причина отключения устанавливается. | СЗО/ЖО-16 | 14 | да
6 |  |  | КПП-6/20 кВ №18-4040 Сыньеганский, ВЛ-20 кВ Пырьях | работа защит устанавливается | 2025-07-24 13:25 | 2025-07-24 16:20 | 2:55 | 817 | 1932 | Повреждение 1Т на КПП-6/20 кВ №18-4040 Сыньеганский. | СЗО/ЖО-16 | 20 | да | 1
Итого -6 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 6
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1905 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1905 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.94722 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.94722 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.