## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 22.06.26 по 08:00 29.06.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Ушья | ПС 110 кВ Сухой бор, Реклоузер-1 оп.115, ВЛ-6 Восток-1 | МТЗ, НАПВ | 2026-06-21 20:15 | 2026-06-21 22:10 | 1:55 | 627 | 2000 | Повреждение концевой кабельной муфты оп.№101 | нет | 24 | да | 1
2 |  | п. Кондинское | ПС 35 кВ Тесла, ВЛ-10 кВ Линия-1 | МТЗ | 24.06.26 21:25 | 24.06.26 22:30 | 1:05 | 350 | 970 | Причина устанавливается (гроза). | СЗО/ЖО-5 | 23 | да | 1
3 |  | п. Ушья | ПС 35 кВ Мулымская, ВЛ-6 кВ Ушьинский | МТЗ | 24.06.26 21:57 | 25.06.26 0:40 | 2:43 | 300 | 833 | Повреждение КЛ-6 ввод-2 на ТП-12-816. | СЗО/ЖО-0 | 23 | да | 1
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-20, ВЛ-10 кВ Лесников | ОЗЗ | 23.06.26 01:40 | 23.06.26 09:40 | 8:00 | 1240 | 0 | Повреждение тр-ра на ТП-"Каскад" потребительская. | СЗО/ЖО-0 | 22 | нет | 1
5 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" |  | РП-5-20, ВЛ-10 кВ Поселок | ТО | 2026-06-23 01:40 | 2026-06-23 05:50 | 4:10 | 970 | 314 | Повреждение ОПН-10 на ТП-17-27 (на балансе РЭС Запад). | СЗО/ЖО-0 | 22 | нет | 1
6 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Нижний склад | МТЗ, НАПВ | 2026-06-21 09:48 | 2026-06-21 12:18 | 2:30 | 1145 | 636 | Повреждение концевой кабельной муфты оп.№52 ввод на ТП-9-16-14. | СЗО/ЖО- 2 | 24 | да | 1
8 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ РП-3 | ТО | 2026-06-26 14:45 | 2026-06-26 15:42 | 0:57 | 163 | 98 | Повреждение участка КЛ-10 кВ между ТП 10 кВ № 9-8-17 и оп. 2 техникой сторонней организации. | ЖО - 0, СЗ - 3 | 22 | да | 1
9 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Поселок | ТО | 2026-06-26 17:00 | 2026-06-26 18:26 | 1:26 | 602 | 2136 | Повреждение участка КЛ-10 кВ между ТП 10 кВ № 9-10-6 и оп. 9/6 техникой сторонней организации. | ЖО - 0, СЗ - 3 | 22 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 5
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 5397 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 3187 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 2210
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.94861 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.44167 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.50694
|  |  | , |  |  | ,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 8 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Козарь Г.Н.