## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 22.07.24 по 08:00 29.07.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч |  | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ ГИБДД, КЛ-10 кВ ТБО-1 | ТО ф.А-С | 2024-07-24 10:31 | 2024-07-24 21:38 | 11:07 | 30 |  | Повреждение КЛ 10 кВ при мульчировании вдоль трассы Ханты-Мансийск-Шапша сторонней организацией "Зеленые технологии", подрядчик "Северавтодора" | нет | 16 | нет | 1
2 |  |  | ПС 110 кВ ГИБДД, КЛ-10 кВ ТБО-2 | МТЗ ф.В-С | 2024-07-24 10:31 | 2024-07-24 21:50 | 11:19 | 0 |  |  | нет | 16 | нет | 1
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ 10 кВ Станция | ТО | 2024-07-23 11:02 | 2024-07-23 11:12 | 0:10 | 91 |  | Перекрытие проходных изоляторов веткой ТП-1281. | ЖО-2, СЗ-0 | 20 | да | 1
4 |  | п. Сотник | ЗРУ НПС "Катыш", ВЛ-10 Конда (отпайка на ВЛЗ-10 Сотник) | отключена персоналом | 23.07.24 18:53 | 23.07.24 00:05 | 5:12 | 2762 |  | Повреждение проходного изолятора на КТП 10 кВ "УМН" 511 км. | нет | 18 | нет | 1
5 |  | пгт. Кондинское | ЗРУ-10кВ НПС "Ильичевка", КЛ-10 Фарада-1 | ТО | 2024-07-28 11:52 | 2024-07-29 05:53 | 17:07 | 1865 |  | Обрыв проводов ВЛ 35 кВ Фарада-Тесла-1,2 ф. А над дорогой в пролете оп. 3-4 техникой сторонней организации. | ЖО-1, СЗ-2 | 19 | да | 1
6 |  |  | ЗРУ-10кВ НПС "Ильичевка", КЛ-10 Фарада-2 | отключена персоналом | 2024-07-28 12:46 | 2024-07-29 10:13 | 21:27 | [5 empty] | да | 1
7 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам ВЛ-10 Новый | МТЗ | 23.07.24 06:50 | 23.07.24 07:15 | 0:25 | 180 |  | Разрушение изолятора ф. В на оп. 8. | нет | 17 | да | 1
8 |  | п. Шеркалы | ПС 110 кВ Шеркалы, ВЛ-10 кВ Поселок | отключена персоналом | 2024-07-28 11:45 | 2024-07-28 12:25 | 0:40 | 62 |  | Причина устанавливается. Снижение сопротивления изоляции ф.В=0. | нет | 17 | нет | 1
9 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Пугоры, п.Теги, п.Устрем | КПП 6/20 №11-1053 Березово, ВЛЗ-20 Пугоры | МТЗ, УРПВ | 22.07.24 22:24 | 22.07.24 22:44 | 0:20 | 93 |  | Причина устанавливается. Гроза. | СЗО/ЖО-4 шт. | 14 | да | 1
1
Итого - 9 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 5083 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2229 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 2854
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 67:47 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 1899-12-31 15:29 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 1899-12-31 04:18
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 9 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 4
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.