## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 23.03.26 по 08:00 30.03.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Западная, КЛ-10 РП-41-1 | отключена персоналом | 23.03.26 15:46 | 23.03.26 15:46 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение КЛ техникой при производстве земляных работ. (снижение сопротивления изоляции фазы «С»). | нет | 3 | нет | 1
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ 110 кВ Фоминская-Югра-2 | НВЧЗ, НАПВ | 2026-03-28 17:00 | 2026-03-28 17:57 | 0:57 | 0 | 0 | Касание провода техникой стороней оганизации в пролете оп. №68-69. ИМФ ПС 220кВ Югра 54 км, ИМФ ПС 110кВ Фоминская 25 км (Зона ответственности «Нефтеюганске ЭС»). В 17:57 успешное РПВ. | нет | 8 | нет | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 УРБ | ТО, УАПВ | 2026-03-23 17:32 | 2026-03-23 17:32 | 0:00 | 0 | 20 | Перекрытие Секции-0,4 в ТП-16-189, в РУ-10кВ попадание металлической планки от корпуса ТП на ВН-10, повреждение ПК-10 ф. А,В,С (80А), РУ-0,4кВ межфазное КЗ СШ-0.4кВ (с потолка ТП упал фольгированный утеплитель на шины-0,4кВ). Работы по восстановлению ТП-16-189 закончены 24.03 в 03:38. | нет | 4 | да | 1
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Коглаым | ЦРП-2-13, КВЛ-6 кВ ф.13-05 | ТО | 2026-03-25 09:00 | 2026-03-25 11:47 | 2:47 | 182 | 100 | Повреждение ВЛ в пролетах оп.№45-46 техникой сторонней организации | нет | 4 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 182 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 182 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.15556 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.11597 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.039583
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.