## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 23.06.25 по 08:00 30.06.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ ГИБДД, КЛ-10 кВ ТБО-2 | ТО | 2025-06-26 17:17 | 2025-06-26 17:17 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ (КЛ на балансе ХМГЭС). | нет | 24 | нет | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | Октябрьский р-он. | ВЛ-110 кВ Красноленинская-Рогожниковская-2 | ДФЗ, УАПВ | 2025-06-26 20:15 | 2025-06-26 20:15 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза (ИМФ от ПС 220 кВ Красноленинская 63.6 Км, 3I0=0,99 кА, 3U0=3,3 кВ, Iкз=1,2 кА). | нет | 20 | нет | 1
3 |  | Октябрьский р-он. | ВЛ-110 кВ Красноленинская-Рогожниковская-1 | ДФЗ, УАПВ | 2025-06-26 20:31 | 2025-06-26 20:31 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза (ИМФ от ПС 220 кВ Красноленинская 63.6 Км, 3I0=0,66 кА, 3U0=1,8 кВ, Iкз=1,2 кА). | нет | 20 | нет | 1
4 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Игрим | РП-11-2113, ВЛ-6 кВ ГСМ | ТО, НАПВ | 2025-06-26 15:30 | 2025-06-26 17:10 | 1:40 | 47 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ ввод на ТП №11-2054. | нет | 18 | да | 1
5 |  | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Светлый-1 | МТЗ, НРПВ | 2025-06-26 16:32 | 2025-06-26 18:06 | 1:34 | 117 | 0 | Падение деревьев на провода ВЛ в пролетах оп. 9-10 (сильный порывистый ветер, гроза). | СЗО/ЖО-1 | 18 | да | 1
6 |  | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Светлый-2 | МТЗ, УРПВ | 2025-06-26 16:32 | 2025-06-26 16:48 | 0:16 | 102 | 400 | Причина отключения устанавливается (гроза). | СЗО/ЖО-6 | 18 | да | 1
7 |  | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Промзона | МТЗ, НРПВ | 2025-06-26 16:32 | 2025-06-26 19:30 | 2:58 | 242 | 525 | Падение деревьев на провода ВЛ в пролетах оп. 61-62; 68/5-68/6 (сильный порывистый ветер, гроза). | СЗО/ЖО-2 | 18 | да | 1
8 |  | п. Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 кВ Промзона | МТЗ, НРПВ | 29.06.25 13:45 | 29.06.25 16:28 | 2:43 | 659 | 525 | Падение деревьев на провода ВЛ в пролетах оп.68/4-68/5. | СЗО/ЖО-2 | 25 | да | 1
9 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ-10 Промплощадка | ТО | 28.06.25 11:25 | 28.06.25 14:04 | 2:39 | 495 | 156 | Угловая анкерная опора № 50/10 замыкание птицей фаз "А", "В". | нет | 25 | да | 1
10 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ Зеленая зона-2 | МТЗ | 2025-06-27 20:25 | 2025-06-27 21:38 | 1:13 | 862 | 5000 | Повреждение в ТП№1737 (потребительская) во время грозы | нет | 14 | нет | 1
11 |  | п. Таежный | ПС 110 кВ Таежная, КВЛ-10 Березовский-1 | МТЗ, НАПВ | 29.06.25 00:12 | 29.06.25 02:13 | 2:01 | 562 | 515 | На оп.№107 повреждение кабельной концевой муфты и РВО-10 кВ ф.С. | СЗ/ЖО-2 | 22 | да | 1
12 |  | г. Югорск | ТП-9-10-1, КЛ-10 РП-1-2 | МТЗ | 29.06.25 11:39 | 29.06.25 12:21 | 0:42 | 447 | 2853 | Повреждение КЛ от ТП 9-10-1 яч №19 до ТП 9-10-5 техникой сторонней организации. | СЗ/ЖО-11 | 23 | да | 1
13 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 10 кВ №2-11, КЛ-10 кВ яч.10 | ТО | 2025-06-23 08:40 | 2025-06-23 10:06 | 1:26 | 513 | 1600 | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП №2-87 до ТП №2-44. | детский сад | 15 | да | 1
14 |  | г. Когалым | ПС 35 кВ №30 Прибалтийская, 2Т | ДЗТ | 2025-06-26 08:50 | 2025-06-26 08:50 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение РВО-10 кВ 2Т ф. А, В, ограничения потребителей нет, 2Т стоял на холостом ходу, 1Т в ремонте, нагрузка переведена на ЦРП-2-7. | нет | 14 | да | 1
Итого -14 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 11
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 5
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 4046 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 3184 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 862
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 17:12 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.66597 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.050694
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 14 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 10 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 4
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Козарь Г.Н.