## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 24.02.25 по 08:00 03.03.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Ванзетур | КПП-6/20 кВ Игрим №11-2114, ВЛ-20 кВ Игрим-Ванзетур | РПВ неуспешное | 2025-02-28 23:00 | 2025-03-01 00:10 | 1:10 | 108 | 327 | Замыкание провода фазы «С» на траверсу опоры №.452. КПП-6/20 кВ Игрим №11-2114 повреждение концевой муфты КЛ-20кВ 1Т фаза "С". | СЗО/ЖО-4 шт | -9 | да
Итого - 1 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 108 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 108 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 1:10 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.048611 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 0 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 0 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.