## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 24.03.25 по 08:00 31.03.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ ПМК-3-1 | МТЗ, НАПВ | 29.03.25 20:10 | 29.03.25 23:10 | 3:00 | 3360 | 9324 | Повреждение КЛ от оп.№23/2 до ТП 9-7-2. | СЗ/ЖО-10 | 5 | да | 1
2 |  |  | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ РП-1-1 | МТЗ, УАПВ | 29.03.25 20:10 | 29.03.25 20:10 | 0:00 | 0 | 0 | Причина устанавливается. | нет |  | да | 1
3 |  |  | ПС 110 кВ Хвойная, КВЛ-10 кВ РП-1-1 | МТЗ, НАПВ | 29.03.25 20:14 | 30.03.25 00:52 | 4:38 | 1012 | 4224 | Отгорание шлейфа ф.С на оп.№1, повреждение ОПН-10 ф.А на оп.№ 6/9/1, выгорание РУ-0,4кВ СТП 9-2-17 (оп.№6/9/2) | СЗ/ЖО-14 | 5 | да | 1
4 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | РП-10-3, ВЛ-6 кВ фид.№27 | ТО | 29.03.25 13:45 | 29.03.25 14:46 | 1:01 | 214 | 0 | Причина устанавливается. | нет | 4 | да | 1
Итого - 4, отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 4
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 4586 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 4586 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 8:39 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.36042 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.