## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 24.06.24 по 08:00 01.07.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Фоминская-Югра-1 | НВЧЗ, УАПВ | 2024-06-24 21:37 | 2024-06-24 21:37 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. ИМФ ПС Югра: L = 14,16 км, ф. А-0. | 0 | 25 | нет | 1
2 |  |  | ВЛ-110 кВ Фоминская-Югра-2 | НВЧЗ, УАПВ | 2024-06-24 21:37 | 2024-06-24 21:37 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. ИМФ ПС Югра: L = 14,16 км, ф. А-0. | 0 | 25 | нет
3 |  |  | ВЛ-110 кВ Фоминская-Югра-1 | НВЧЗ, УАПВ | 2024-06-24 22:16 | 2024-06-24 22:16 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. ИМФ ПС Югра: L = 10,8 км, ф. ВС. | 0 | 25 | нет
4 |  |  | ВЛ-110 кВ Фоминская-Югра-2 | НВЧЗ, УАПВ | 2024-06-24 22:16 | 2024-06-24 22:16 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. ИМФ ПС Югра: L = 10,8 км, ф. ВС. | 0 | 25 | нет
5 |  |  | ПС 110 кВ Авангард, КЛ-10 кВ РП-23-1 | ТО | 2024-06-25 15:43 | 2024-06-25 16:48 | 1:05 |  | Причина отключения устанавливается (КЛ на балансе ХМГЭС). | 23 | 20 | нет
6 |  |  | ПС 110 кВ Авангард, КЛ-10 кВ РП-23-2 | ТО | 2024-06-25 15:43 | 2024-06-25 16:52 | 1:09 |  | Причина отключения устанавливается (КЛ на балансе ХМГЭС). | 23 | 20 | нет | 1
7 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ВЛ-110 кВ Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2024-06-24 17:37 | 2024-06-24 17:37 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. ИМФ ПС Игрим: L = 12,2 км, ф. В-0, 3Io = 0,54 кА, 3Uo = 37,5 кВ, Iк = 0,63 кА. | нет | 25 | да | 1
8 |  | п. Н.Нарыкары | КПП 6/20 Игрим №11-2114, ВЛЗ-20 кВ Н.Нарыкары | ТО, УРПВ | 2024-06-24 19:50 | 2024-06-24 20:42 | 0:52 | 80 | Причина отключения устанавливается, гроза. Iкз -А=263А, В=279, С=273. | нет | 23 | да | 1
9 |  | п. Пугоры, п. Теги | КПП 20 кВ Березово, ВЛЗ-20 кВ Пугоры | МТЗ, УРПВ | 2024-06-25 17:23 | 2024-06-25 17:23 | 0:00 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 20 | да | 1
10 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-10 кВ №22, КВЛ-10 кВ ф. 14-07-1 | МТЗ | 2024-06-24 17:22 | 2024-06-24 22:44 | 5:22 | 835 | Причина отключения - повреждение на ТП ГСК "ЮГАН", гроза. | СЗ/ЖО-3 | 25 | нет | 1
11 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Таежный | ПС 110 кВ Таежная, ВЛ-10 кВ Березовский-1 | ТО, НАПВ | 2024-06-24 15:09 | 2024-06-24 21:16 | 6:07 | 476 | Перехлест проводов в пролете оп. 102-103. | СЗ/ЖО-2 | 26 | да | 1
12 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Кышик, п. Пырьях, п. Нялино | КПП 6/20 Сыньеганский №18-4040, ВЛЗ-20 кВ Пырьях | МТЗ, УРПВ | 2024-06-24 21:56 | 2024-06-24 22:04 | 0:10 | 60 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 25 | да | 1
13 |  | п. Кышик | КПП 20/6 Пырьях №18-4041, ВЛ-10 кВ Кышик | МТЗ, УРПВ | 2024-06-24 23:09 | 2024-06-25 00:12 | 1:03 | 190 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 25 | да | 1
14 |  | п. Пырьях | КПП 20/6 Пырьях №18-4041, ВЛ-10 кВ Пырьях | МТЗ, УРПВ | 2024-06-24 23:09 | 2024-06-25 00:12 | 1:03 | 50 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 25 | да | 1
15 |  | п. Нялино | КПП 20/6 Пырьях №18-4041, ВЛ-10 кВ Нялино | МТЗ, УРПВ | 2024-06-24 23:09 | 2024-06-25 00:12 | 1:03 | 200 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 25 | да | 1
16 |  | п. Белогорье | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Белогорье-1 | ТО, УРПВ | 2024-06-24 23:11 | 2024-06-24 23:15 | 0:04 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 25 | да | 1
17 |  | п. Троица | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Троица-2 | ТО, УРПВ | 2024-06-24 23:11 | 2024-06-24 23:15 | 0:04 | 0 | Причина отключения устанавливается, гроза. | нет | 25 | да | 1
1
Итого - 17 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 10
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 15
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1891 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1056
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 18:02 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.43472
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 13 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 10
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.