## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 26.05.25 по 08:00 02.06.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 кВ Мечта | НАПВ | 2025-05-29 16:08 | 2025-05-30 16:20 | 1899-12-31 00:12 | 367 | 0 | Падение оп. 7 с обрывом проводов фаз А, В, С. | нет | 20 | да | 1
2 |  | г. Советский | ТП 10 кВ №16-133, ВЛ-10 кВ ф.№1 | отключена персоналом | 2025-05-31 09:20 | 2025-05-31 14:01 | 4:41 | 2317 | 700 | Повреждение концевой кабельной муфты на оп.№125/1. | нет | 25 | да
3 |  |  | ПС 110 кВ Соболиная, ВЛ-10 кВ Западный | отключена персоналом | 2025-05-31 20:02 | 2025-05-31 21:30 | 1:28 | 32 | 1490 | Отключена для БВР по тушению пожара в охранной зоне ВЛ. | нет | 25 | да
4 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Кондинское | ПС 35 кВ Тесла, 2Т | МТЗ-35 | 2025-05-30 16:43 | 2025-05-30 16:43 | 0:00 | 0 | 0 | Ложная работа (МТЗ-35), неисправность терминала «Сириус-Т» 2Т. АВР-10 успешное | нет | 25 | да | 1
5 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 110 кВ Южная, КЛ-10 кВ ф.26 | ТО | 2025-05-30 11:26 | 2025-05-30 13:30 | 2:04 | 55 | 225 | Повреждение КЛ. | нет | 23 | да
6 |  |  | ПС 110 кВ Инга, КВЛ-10 кВ фид. №5 | МТЗ | 2025-06-01 16:52 | 2025-06-01 17:38 | 0:46 | 215 | 2200 | Повреждение концевой кабельной муфты оп№8/1. | нет | 30 | да | 1
Итого -6 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 6
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2986 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2986 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 33:11 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 1899-12-31 09:11 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 2.2633e-12
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]