## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 27.01.25 по 08:00 03.02.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Фоминская-Югра-1 | НВЧЗ, УАПВ | 01.02.25 10:25 | 01.02.25 10:25 | 0:00 | 0 | 0 | Причина устанавливается. ИМФ ПС 220кВ Югра 17,1 км, ИМФ ПС 110кВ Фоминская 53,73 км. (Зона ответственности «Нефтеюганске ЭС»). | нет | -15 | нет | 1
2 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 Жил. поселок-2 | ТО, НАПВ | 2025-01-29 11:28 | 2025-01-29 12:21 | 0:53 | 890 | 3138 | Перекрытие проводов ВЛ веткой в пролетах оп. 60/15 - 60/16 сторонней организацией при вырубке ДКР в охранной зоне ГРС. | ЖО/СЗ- 0 | -20 | да | 1
3 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 Жил. поселок-2 | ТО, НАПВ | 2025-01-29 15:32 | 2025-01-29 16:00 | 0:28 | 490 | 3138 | Обрыв проводов ВЛ в пролетах оп. 60/2-ТП-9-12-12 техникой сторонней организации при вырубке ДКР в охранной зоне ГРС. | ЖО/СЗ- 0 | -20 | да | 1
Итого - 3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 1380 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1380 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 1:21 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.05625 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДСМакаров В.А.