## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 27.04.26 по 08:00 04.05.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ВЛ-110 Вандмтор-Сергино-1 | ПС Вандмтор НВЧЗ, УАПВ. ПС Сергино НВЧЗ, 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 2026-04-29 04:15 | 2026-04-29 04:15 | 0:00 | 0 | 0 | Перекрытие изолирующей подвески с разрушением 1 изолятора ф.А оп.№195. ПС Вандмтор L-60,3 км, фаза А0, Iкз =1.176, 3Io=0.42, 3Uo=3.0. ПС Сергино L-2 км, фаза А0, 3I0=2,64, 3U0=56,8, Iкз=2,047. | нет | 3 | да | 1
2 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Белогорье | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Белогорье-2 | ТО, УАПВ | 2026-04-28 14:23 | 2026-04-28 14:23 | 0:00 | 0 | 0 | Схлест проводов от ЛР-10 к ТП 18-5011. (на балансе РЭС-Сервис) | нет | 15 | нет | 1
3 |  |  | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Белогорье-2 | ТО, УАПВ | 2026-04-28 15:23 | 2026-04-28 15:23 | 0:00 | 0 | 0 |  | нет | 15 | нет | 1
4 |  |  | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ-10 кВ Белогорье-2 | ТО, УАПВ | 2026-04-28 16:04 | 2026-04-28 16:04 | 0:00 | 0 | 0 |  | нет | 15 | нет | 1
5 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35 кВ №30 Прибалтийская, КЛ-10 кВ яч.19 | МТЗ | 2026-04-29 08:20 | 2026-04-29 08:52 | 0:32 | 25 | 100 | Повреждение КЛ-0,4 кВ от Т-2 на ТП 10 кВ №95 | нет | 5 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 25 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 25 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.022222 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.022222 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 3
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.