## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 27.07.26 по 08:00 03.08.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Цингалы | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ 35 кВ Цингалы-2 | ТО, УАПВ | 2026-07-29 16:14 | 2026-07-29 16:14 | 0:00 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 30 | да | 1
2 |  | п. Шапша | ПС 110 кВ ГИБДД, КЛ 10 кВ ТБО-1 | МТЗ | 2026-08-01 11:12 | 2026-08-01 13:02 | 1:50 | 55 | 0 | Повреждение КЛ (снижение сопротивления изоляции). | СЗ/ЖО - 0 | 25 | нет | 1
3 |  | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Авангард, КЛ 10 кВ РП-23-1 | ТО | 2026-08-02 19:14 | 2026-08-03 19:27 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение КЛ. | СЗ/ЖО - 0 | 23 | нет | 1
4 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Полноват | ПС 110 кВ Полноват, ВЛ 10 кВ РММ | ТО, НАПВ | 2026-07-28 16:29 | 2026-07-28 19:45 | 3:16 | 7 | 20 | Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ от яч.№5 до оп.№1 | ЖО - 0, СЗО - 0 | 29 | да | 1
5 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ПС 110 кВ МДФ, КВЛ 10 кВ Мортка-2 | ТО | 2026-07-30 10:03 | 2026-07-30 10:39 | 0:36 | 230 | 2319 | Причина устанавливается (гроза). | СЗО - 6 | 24 | да | 1
6 |  | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ 10 кВ Лиственичный | МТЗ-2, УРПВ | 2026-07-31 09:10 | 2026-07-31 09:16 | 0:06 | 25 | 1504 | Причина отключения устанавливается. | СЗ/ЖО - 0 | 25 | да | 1
7 |  | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ 10 кВ Лиственичный | МТЗ, НРПВ | 2026-07-31 23:08 | 2026-08-01 00:04 | 0:56 | 262 | 1504 | На оп.290/1 ЛР-10 кВ №8 повреждение кабельной концевой муфты | СЗ/ЖО - 6 | 25 | да | 1
8 |  | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ 10 кВ Лиственичный | МТЗ, НРПВ | 2026-08-01 01:03 | 2026-08-01 03:11 | 2:08 | 598 | 1504 | Причина отключения устанавливается. | СЗ/ЖО - 6 | 25 | да | 1
9 |  | п. Междуреченский | РП 10 кВ №12-2, КВЛ 10 кВ Маяковского | ТО | 2026-08-01 03:10 | 2026-08-01 05:03 | 1:53 | 293 | 1269 | Повреждение КЛ от оп.43/4 ЛР-10 кВ №8 до ТП 10 кВ №12-25. | СЗ/ЖО - 0 | 25 | да | 1
10 |  | п. Междуреченский | ПС 110 кВ Юмас, КВЛ 10 кВ Лиственичный | отключена персоналом | 2026-08-01 11:15 | 2026-08-01 13:05 | 1:50 | 700 | 1504 | Попадание птицы на ЛР-10 оп. 281/1, разрушение изоляторов. | СЗ/ЖО - 0 | 25 | да | 1
11 |  | п. Юмас | ПС 35 кВ Ямки, ВЛ 10 кВ Юмас | ТО, УРПВ | 2026-08-02 09:22 | 2026-08-02 09:42 | 0:20 | 20 | 590 | Попадание птицы на ВЛ оп.1. | СЗ/ЖО - 0 | 24 | да | 1
12 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РТП-5-6, ВЛ 10 кВ КОС-4 | МТЗ, УРПВ | 2026-07-27 17:36 | 2026-07-27 17:47 | 0:11 | 57 | 392 | Попадание птицы на ЛР-117 оп.28 | СЗ/ЖО - 0 | 30 | нет | 1
13 |  | г. Нягань | РП 10 кВ № 22, ВЛ 10 кВ ф. 14-28-2 | ТО | 2026-07-28 10:36 | 2026-07-28 10:58 | 0:22 | 29 | 0 | Разрушение разрядника на оп. 12/5. | ЖО - 1, СЗО - 1 | 29 | да | 1
14 |  | г. Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, КВЛ 10 кВ ф.ПНГС | ТО | 2026-08-01 23:24 | 2026-08-01 23:56 | 0:32 | 199 | 271 | Повреждение проходных изоляторов на ТП 10 кВ №5-1605 ф.А,В. | СЗ/ЖО - 4 | 25 | да | 1
15 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Малиновский, п. Алябьево, п. Пионерский | ПС 110 кВ Алябьево, В-10 2Т | МТЗ | 2026-07-27 15:51 | 2026-07-27 17:59 | 2:08 | 1849 | 6396 | Авария в сетях СТСО: Перекрытие токоведущих частей со стороны 2С-10 в ячейке В-10 Малиновский-2 через тело животного (крыса). | СЗ/ЖО - 5 | 30 | нет | 1
16 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛЗ 10 кВ Зеленая зона | ОЗЗ, МТЗ, НАПВ | 2026-08-01 19:34 | 2026-08-02 00:30 | 4:56 | 342 | 7390 | На оп. 64Н повреждение подвесного изолятора ф. А и обрыв провода ВЛЗ ф. А, оп.251Н обрыв провода ВЛЗ ф. С, оп. 253Н обрыв провода ВЛЗ ф. А, ТП 9-15-27 "ГМ Магнит" РУ-10кВ яч №2 электро-дуговое перекрытие фазы "А" и "В" в реультате попадания молнии. (Грозовой фронт) | СЗ/ЖО - 0 | 25 | да | 1
17 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛЗ 10 кВ Зеленая зона | ОЗЗ, МТЗ, НАПВ | 2026-08-02 03:03 | 2026-08-02 06:54 | 3:51 | 340 | 7390 | На оп. 64Н повреждение подвесного изолятора ф. А и обрыв провода ВЛЗ ф. А, ТП 9-15-27 "ГМ Магнит" РУ-10кВ яч №2 электро-дуговое перекрытие фазы "А" и "В", повреждение проходных изоляторов. | СЗ/ЖО - 0 | 25 | да | 1
18 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, КЛ 6 кВ яч. 22 ТП-212 | МТЗ | 2026-07-28 15:27 | 2026-07-28 19:18 | 3:51 | 216 | 120 | Обрыв вязки провода оп. 4 ф. "В". | ЖО - 0, СЗО - 0 | 29 | нет | 1
19 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Луговской | ПС 110 кВ Луговская, ВЛ 10 кВ Белогорье-2 | ТО, УАПВ | 2026-08-01 19:42 | 2026-08-01 19:42 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). | СЗ/ЖО - 0 | 25 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 6
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 5
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 5
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 5222 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 3045 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 2177
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 1899-12-31 04:46 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.86528 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.33333
|  |  | , |  |  | ,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 19 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 14 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 5
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.