## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 28.09.26 по 08:00 05.10.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Ямки | ПС 35 кВ Ямки, 1Т | ГЗ | 2026-10-05 05:15 | 2026-10-05 05:20 | 0:05 | 25 | 310 | Причина отключения устанавливается. АВР-10 неуспешное. | нет | -1 | да | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ПС 110 кВ Чульчам, КЛ 10 кВ РП-1-1 | МТЗ | 2026-09-29 11:11 | 2026-09-29 11:33 | 0:22 | 142 | 1800 | Повреждение КЛ. | ЖО - 3, СЗО - 4 | 15 | да | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Агириш | ПС 110 кВ Агириш, ВЛ-10 кВ Восточный | МТЗ, НАПВ | 2026-10-02 10:59 | 2026-10-02 13:39 | 2:40 | 747 | 1242 | Обрыв провода ф.А на оп. 27 и схлест проводов в пролетах оп. 26-27. | СЗО-5 | 11 | да | 1
4 |  | п. Агириш | ПС 110 кВ Агириш, ВЛ-10 кВ Восточный | МТЗ, НАПВ | 2026-10-02 19:05 | 2026-10-02 21:00 | 1:55 | 535 | 1242 | Повреждение проходных изоляторов ф. А, В на ТП-16-603. | СЗО-5 | 11 | да | 1
5 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Геологическая, ВЛ-10 кВ Водозабор-2 | ТО, НАПВ | 2026-10-02 16:13 | 2026-10-02 18:18 | 2:05 | 454 | 63 | Падение дерева на ВЛ в пролетах оп. 94/2-94/3. | СЗО-1 | 11 | да | 1
6 |  | п. Агириш | ПС 110 кВ Агириш, ВЛ 10 кВ Восточный | МТЗ, НАПВ | 2026-10-04 22:33 | 2026-10-05 00:13 | 1:40 | 525 | 1242 | Схлест проводов ф. В-С в пролетах оп. 36-37. | СЗО - 0, ЖО - 2 | 8 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2428 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2428 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.36597 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.36597 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.