## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 28.10.24 по 08:00 04.11.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, КВЛ-10 кВ Жил. поселок-2 | ТО, НАПВ | 2024-10-31 09:55 | 2024-10-31 17:18 | 7:23 | 1595 | 3100 | Разрушение концевой кабельной муфты на ТП 9-11-8 яч.№6, Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 38/7 ф. Жил.посёлок-2 к ТП 9-13-18 , Низкое сопротивление изоляции КЛ-10кВ от оп. 54/3/2 до ТП 9-11-8 яч.№ 2. | 12 | 1 | да | 1
2 |  | г. Советский | ПС 110 кВ Советская, ВЛ-10 кВ МК-156 | ТО, НАПВ | 2024-11-01 18:11 | 2024-11-01 20:22 | 2:11 | 695 | 0 | Не установлена, сильный ветер, снег | нет | 0 | да | 1
3 |  |  | ПС 110 кВ Соболиная, ВЛ-10 кВ Котельная-1 | ТО, НАПВ | 2024-11-01 18:13 | 2024-11-01 21:07 | 2:56 | 1505 | 0 | Не установлена, сильный ветер, снег | нет | 0 | да | 1
4 |  | г. Советский | РП 10 кВ №150, КВЛ-10 кВ ПМК | ТО | 2024-11-03 10:15 | 2024-11-03 14:39 | 4:24 | 1190 | 300 | Отгорание провода ф.В оп.№20. | нет | -1 | да | 1
5 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Половинка | ПС 35 кВ Половинка, ВЛ-10 Поселок-2 | ТО | 2024-11-03 22:11 | 2024-11-03 23:52 | 1:41 | 1030 | 528 | Падение дерева на ВЛ в пролете оп.67-68. | нет | -2 | да | 1
6 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 кВ Ж/дорога | ТО,УАПВ | 2024-11-03 07:40 | 2024-11-03 07:40 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (мокрый снег, порывистый ветер) | нет | 1 | нет | 1
Итого - 6 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 5
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 6015 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 6015 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 18:35 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.77431 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 6 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 5 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.