## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 29.06.26 по 08:00 06.07.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | д. Ярки | ПС 110 кВ ГИБДД, КВЛ-35 ГИБДД-Ярки-1 | МТЗ, УРПВ | 2026-07-01 14:27 | 2026-07-01 15:06 | 0:39 | 350 | 486 | Оп. 59 перекрытие фазы B, C (гроза). | СЗО/ЖО-8 | 20 | да | 1
2 |  |  | ПС 110 кВ ГИБДД, КВЛ-35 ГИБДД-Ярки-2 | МТЗ, УРПВ | 2026-07-01 14:27 | 2026-07-01 15:06 | 0:39 |  |  | Оп. 59 перекрытие фазы B (гроза). |  | 20 | да | 1
3 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ ПМК-3-1 | МТЗ, НАПВ | 2026-07-02 12:30 | 2026-07-02 12:46 | 0:16 | 249 | 2500 | Повреждение (возгорание в кабельном канале) КЛ-10 кВ в ТП 9-6-7. | СЗО/ЖО-4 | 20 | да | 1
4 |  | г. Югорск | РП 1-1, КЛ-10 ф. 1-4 | МТЗ | 2026-07-02 12:30 | 2026-07-02 14:04 | 1:34 | 512 | 140 | Повреждение КЛ-10 кВ техникой сторонней организацией. | СЗО/ЖО-6 | 20 | да | 1
5 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Цингалы | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ 35 кВ Цингалы-2 | ТО, НАПВ | 2026-06-30 12:34 | 2026-06-30 13:50 | 1:16 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (дождь, гроза). | нет | 25 | да | 1
6 |  | п. Цингалы | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ 35 кВ Цингалы-1 | ТО, УАПВ | 2026-06-30 14:23 | 2026-06-30 14:23 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (дождь, гроза). | нет | 25 | да | 1
7 |  | п. Цингалы | ПС 110 кВ Выкатная, ВЛ 35 кВ Цингалы-2 | ТО, НАПВ | 2026-06-30 14:23 | 2026-06-30 14:35 | 0:12 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (дождь, гроза). | нет | 25 | да | 1
8 |  | п. Пырьях, п. Нялино, п.Кышик | КТП 6/20 кВ №18-4040, ВЛ-20 кВ Пырьях | ТО | 2026-07-02 16:50 | 2026-07-02 19:00 | 2:10 | 877 | 1932 | Причина отключения устанавливается, гроза. | СЗО/ЖО-16 | 19 | да | 1
9 |  | п. Пырьях, п. Нялино, п.Кышик | КТП 6/20 кВ №18-4040, ВЛ-20 кВ Пырьях | МТЗ, УРПВ | 2026-07-03 17:40 | 2026-07-03 20:15 | 2:35 | 965 | 1932 | Причина отключения устанавливается, гроза. | СЗО/ЖО-16 | 19 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 5
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 2953 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2953 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.38958 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.38958 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
|  |  | , |  |  | ,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 9 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 9 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 0
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Лаврентьев В.О.