## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 29.07.24 по 08:00 05.08.24.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч |  | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 110кВ Западная, КЛ-10 РП-43-1 | ТО | 2024-07-30 10:20 | 2024-07-30 10:20 | 0:00 | 0 |  | Повреждение КЛ-10 | нет | 20 | нет | 1
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, КЛ-6 яч.27 РП-100 | ТО | 2024-07-31 10:10 | 2024-07-31 10:22 | 0:12 |  |  | Разрушение концевой кабельной муфты в потребительской ТП. | нет | 20 | нет | 1
3 |  | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, КЛ-6 яч. 23 РП-128А | МТЗ | 2024-08-01 21:23 | 2024-08-02 01:14 | 3:51 | 80 |  | Обрыв проводов ВЛ на оп. 5 вследствие удара молнии. | нет | 18 | нет | 1
4 |  |  | ПС 110 кВ Пионерная-2, КЛ-6 яч. 30 РП-128А | МТЗ | 2024-08-01 21:23 | 2024-08-02 01:19 | 3:56 | 80 |  |  | нет | 18 | нет | 1
5 |  | г. Сургут | ПС 110 кВ Пионерная-2, КВЛ-6 ТП-Нефтяник-2 | ТО | 02.08.24 15:32 | 02.08.24 16:55 | 0:23 | 160 |  | Повреждение концевой муфты КЛ на ТП-ГСК56. | нет | 24 | нет | 1
6 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Леуши, п. Лиственичный | ПС 110 кВ Юмас, ВЛ 10 кВ Леуши | МТЗ | 2024-07-31 08:37 | 2024-07-31 08:50 | 0:13 | 136 |  | Отгорание анкерного зажима ф. А на оп. 314. | СЗ-4, ЖО-2 | 20 | да | 1
7 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ № 5-10, ВЛ 10 кВ ф. Северный | ЗЗ | 2024-08-04 14:35 | 2024-08-04 15:38 | 1:03 | 326.97 |  | Разрушение концевой кабельной муфты в ТП-1438. | СЗ-0, ЖО-1 | 19 | да | 1
8 |  |  | РП 10 кВ № 15, ВЛ 10 кВ ф. Пионерный | ТО | 2024-08-04 16:28 | 2024-08-04 23:49 | 7:21 | 1144.3 |  | Разрушение концевой кабельной муфты на оп. 1.(линия на балансе ЮТЭК-РС) | нет | 19 | нет | 1
9 |  |  | РП 10 кВ № 16, ВЛ 10 кВ ф. Экспедиция | ТО | 2024-08-04 16:14 | 2024-08-04 19:39 | 3:25 | 1010.7 |  | Причина устанавливается. | нет | 19 | нет | 1
10 |  | п. Октябрьский | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 Центр | ТО, НАПВ | 02.08.24 16:12 | 02.08.24 19:16 | 3:04 | 1020 |  | Причина устанавливается. | нет | 22 | нет | 1
11 |  |  | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 Сахалин | ТО, НАПВ | 02.08.24 16:12 | 02.08.24 16:55 | 0:43 | 120 |  | Причина устанавливается. | нет | 22 | нет | 1
12 |  |  | ПС 110 кВ Кода, ВЛ-10 Водозабор | ТО, УАПВ | 02.08.24 16:12 | 02.08.24 16:12 | 0:00 | 0 |  | Причина устанавливается. | нет | 22 | нет | 1
13 |  | п. Шеркалы | ПС 110 кВ Шеркалы, 2Т | ДЗТ, ГЗ | 03.08.24 08:32 | 03.08.24 08:32 | 0:00 | 0 |  | Внутреннее повреждение 2Т. Работа АВР 10/0.4 успешная. | нет | 22 | да | 1
14 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110 КВ Советская, ВЛ-10 МК-156 | ТО, НАПВ | 02.08.24 15:19 | 02.08.24 18:52 | 3:33 | 1183 |  | Обрыв провода фаза "С" оп.22/4/3, повреждение концевой муфты КЛ на (ТП-16-184 потребительская). | нет | 24 | да | 1
15 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Полноват | ВЛ-110 Белоярская-Полноват-1 | 1ст.ЗЗ, УАПВ | 03.08.24 17:29 | 03.08.24 17:29 | 0:00 | 0 |  | Причина устанавливается. Гроза. L = 54 км, ф. С-0, 3Io = 0,45 кА, 3Uo = 18,6 кВ, Iкз = 0,53 кА, t=0,16c. | нет | 23 | да | 1
16 |  |  | ВЛ-110 Белоярская-Полноват-2 | 1ст.ЗЗ, УАПВ | 03.08.24 17:29 | 03.08.24 17:29 | 0:00 | 0 |  | Причина устанавливается. Гроза. L = 54 км, ф. С-0, 3Io = 0,48 кА, 3Uo = 19,2 кВ, Iкз = 0,59 кА, t=0,16c. | нет | 23 | да | 1
17 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п.Светлый | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 Светлый-1 | отключена персоналом | 03.08.24 17:42 | 03.08.24 17:43 | 0:01 | 0 |  | Причина устанавливается. Гроза. Снижение сопротивления изоляции 1С-6. | нет | 23 | да | 1
18 |  |  | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 Светлый-2 | МТЗ, УРПВ | 03.08.24 17:13 | 03.08.24 17:37 | 0:24 | 250 |  | Причина устанавливается. Гроза | нет | 23 | да | 1
19 |  |  | ПС 110 кВ Пунга, ВЛ-6 Промзона | МТЗ, УРПВ | 03.08.24 17:00 | 03.08.24 17:44 | 0:44 | 180 |  | Причина устанавливается. Гроза | нет | 23 | да | 1
1
Итого - 19 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 9
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 2
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 6
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 9
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 5690.97 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 2075.97 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 3615
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 28:53 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.24861 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.95486
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 19 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 9 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 10
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.