## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 30.03.26 по 08:00 06.04.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 кВ Фоминская-Югра-2 | НВЧЗ, НАПВ | 2026-03-31 22:21 | 2026-03-31 23:44 | 1:23 | 0 | 0 | Касание провода техникой сторонней оганизации в пролете оп. №68-69. | нет | 1 | нет | 1
2 |  |  | ВЛ-110 кВ Югра-Самарово-1 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 01.04.26 12:07 | 01.04.26 12:07 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение изолятора фазы "С" оп№ 55. | нет | 3 | нет | 1
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Ванзетур | КПП 6/20 кВ №11-2114, ВЛ-20 кВ Ванзетур | МТЗ | 04.04.26 21:30 | 04.04.26 22:00 | 0:30 | 93 | 200 | Повреждение изоляторов оп. 205, 618 (ф.А-198А, ф.В-7,6А, ф.С-205А). | СЗО-4 | 3 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 93 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 93 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.078472 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.020833 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.057639
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 2
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.