## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 30.06.25 по 08:00 07.07.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | п. Сытомино, п. Горный | ПС 110 кВ Сытомино, ВЛ-10 кВ Сытомино-Горный яч.№15 | ТО, УАПВ | 2025-07-01 12:21 | 2025-07-01 12:21 | 0:00 | 0 | 0 | Следы перекрытия на изоляторах оп. 51 | нет | 27 | да | 1
2 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Шапша | ПС 110 кВ ГИБДД, КВЛ-10 Шапша-2 | МТЗ | 2025-07-02 23:42 | 2025-07-03 00:28 | 0:46 | 358 | 547 | Причина отключения устанавливается (гроза). | ЖО/СЗ -3 | 24 | нет | 1
3 |  | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Авангард, КЛ-10 кВ РП-23-2 | ТО | 2025-07-05 18:40 | 2025-07-05 18:40 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | 24 | нет | 1
4 |  |  | ПС 110 кВ Авангард, КЛ 10 кВ РП-22-2 | ТО | 2025-07-06 11:16 |  |  | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | 24 | нет | 1
5 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220 кВ Картопья, ВЛ-10 ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 2025-07-02 12:47 | 2025-07-02 22:44 | 9:57 | 3736 | 2217 | Повреждение проходного изолятора ф.С РУ-10кВ ТП 16-076П. Гроза, порывистый ветер. | ЖО/СЗ -6 | 26 | нет | 1
6 |  | п. Малиновский | ПС 110 кВ Алябьево, ВЛ-10 Малиновский-2 | ТО, НАПВ | 02.07.25 12:51 | 02.07.25 14:26 | 1:35 | 368 | 1896 | Попадание постороннего предмета (проволока) на провода в пролетах опор 74/9-74/9/1. Гроза, порывистый ветер. | нет | 26 | да | 1
7 |  | г. Югорск | ПС 110 кВ Хвойная, ВЛ-10 КОС-1 | МТЗ, НАПВ | 02.07.25 16:58 | 02.07.25 18:32 | 1:34 | 146 | 276 | Повреждение в яч.№1 кабельной концевой муфты и (RМ-6) на ТП-9-18-4. Гроза, порывистый ветер. | ЖО/СЗ -3 | 23 | да | 1
8 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Половинка | ПС 35 кВ Половинка, Поселок-2 | ТО | 2025-07-02 17:55 | 2025-07-02 21:37 | 3:42 | 155 | 528 | Падение дерева на ВЛ в пролетах оп.66-67, повреждение траверсы на оп.67. Гроза, порывистый ветер. | ЖО/СЗ -3 | 23 | да | 1
9 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-1 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ, | 2025-07-02 20:21 | 2025-07-02 20:21 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). ИМФ ПС Игрим: L = 3,3 км, ф. С-0, 3Io = 0,51 кА, 3Uo = 39,6 кВ, Iкз = 0,56 кА. | нет | 22 | да | 1
10 |  |  | ВЛ 110 кВ Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, УАПВ, | 2025-07-02 20:21 | 2025-07-02 20:21 | 0:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается (гроза). ИМФ ПС Игрим: L = 0,8 км, ф. С-0, 3Io = 0,48 кА, 3Uo = 39,9 кВ, Iкз = 0,52 кА. | нет | 22 | да | 1
11 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-15, ВЛ-10 Пионерный. | ОЗЗ, отключена персоналом | 02.07.25 15:44 | 02.07.25 16:56 | 1:12 | 187 | 60 | Повреждение изолятора оп.41 (снижение сопротивления изоляции фаза «В») | нет | 25 | да | 1
12 |  | г. Нягань | ПС 110 кВ Чара, ВЛ-10 Финский комплекс | ТО, НАПВ | 02.07.25 18:10 | 02.07.25 20:25 | 2:15 | 236 | 360 | Повреждение опорного изолятора фаза "В" в РУ-10 ТП-5-15-02. Гроза, порывистый ветер. | ЖО/СЗ -1 | 25 | да | 1
13 |  | п. Лорба | ВЛ 110 кВ Красноленинская-Рогожниковская-1 | ДФЗ, 1ст ДЗ, 1ст ТНЗНП, УАПВ | 2025-07-02 21:26 | 2025-07-02 21:26 | 0:00 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза). ИМФ ПС Красноленинаская: L = 21,2 км, ф. С, 3Io = 2,16 кА, 3Uo = 15 кВ, Iкз = 2,11 кА. | нет | 23 | нет | 1
14 |  |  | ВЛ 110 кВ Красноленинская-Рогожниковская-2 | ДФЗ, 1ст ДЗ, 1ст ТНЗНП, УАПВ | 2025-07-02 21:26 | 2025-07-02 21:26 | 0:00 | 0 | 0 | Причина устанавливается (гроза). ИМФ ПС Красноленинаская: L = 20 км, ф. В-С, 3Io = 1,92 кА, 3Uo = 15 кВ, Iкз = 3,41 кА. | нет | 23 | нет | 1
15 | ЮТЭК-Конда ПО "Ханты-Мансийский р-н" | п. Нялино | КТП 20/10 кВ №18-4041, ВЛ-10 Нялино | ТО | 2025-07-03 00:15 | 2025-07-03 00:32 | 0:17 | 49 | 881 | Причина устанавливается (гроза). | ЖО/СЗ -7 | 23 | да | 1
16 |  |  | КТП 20/10 кВ №18-4041, ВЛ-10 Нялино | ТО | 2025-07-03 00:57 | 2025-07-03 01:10 | 0:13 | 37 | 881 | Причина устанавливается (гроза). | ЖО/СЗ -8 | 23 | да | 1
17 |  | п. Пырьях, п. Нялино, п. Кышик | КПП-6/20 кВ №18-4040 Сыньеганский, ВЛ-20 кВ Пырьях | МТЗ, УРПВ | 2025-07-04 14:08 | 2025-07-04 14:26 | 0:18 | 168 | 1932 | Причина устанавливается (гроза). | СЗО/ЖО-16 | 20 | да | 1
Итого -17 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 11
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 10
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 5440 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 1346 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 4094
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.90903 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.4625 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.44653
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 17 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 11 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 6
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.