## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 31.03.25 по 08:00 07.04.25.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт. Березово | ПС 110 кВ Березово, ВЛ-6 кВ фид №4 | ТО | 2025-03-31 08:45 | 2025-03-31 09:14 | 0:29 | 569 | 1820 | Обрыв провода ВЛ ф. С в пролетах оп№141-142 неустановленной техникой. | СЗО/ЖО-2 | 2 | да | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-2, ВЛ-10 ф.№ 4- 01-2 | ТО | 2025-04-03 07:57 | 2025-04-03 08:40 | 0:43 | 167 | 1350 | Разрушение концевой муфты КЛ-10 ф.4-03-4-04-2. | нет | 1 | да | 1
3 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | РП-10-5 АЗС, ВЛ-6 кВ Дальний привод | МТЗ | 2025-04-04 09:20 | 2025-04-04 09:31 | 0:11 | 41 | 0 | Повреждение ввода 0,4 кВ ф. А на силовом трансформаторе ТП № 10-1306 Транспортник. | нет | 1 | да | 1
4 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ПС 110 кВ МДФ, КЛ-10 кВ Завод-1 | ТО | 2025-04-06 19:07 | 2025-04-07 15:57 | 20:50 | 0 | 0 | Разрушение концевой муфты ЛР-10 ТП-6 потребителя. | нет | 1 | нет | 1
Итого - 4 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 3
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 777 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 777 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 22:13 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.057639 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.86806
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.