## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 31.08.26 по 08:00 07.09.26.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110 кВ Самарово, КЛ-10 РП-30-2 | отключена персоналом | 2026-09-05 11:40 | 2026-09-05 11:40 | 0:00 | 0 | 0 | Повреждение КЛ техникой при производстве земляных работ. (снижение сопротивления изоляции фазы «С»). | нет | 19 | нет | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ №1, КЛ-10 кВ ф.1-10 | ТО | 2026-09-04 14:50 | 2026-09-04 15:05 | 0:15 | 19 | 500 | Повреждение КЛ техникой сторонней организации. | нет | 20 | да | 1
3 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | РП-6 кВ №10-5 АЗС, ВЛ-6 кВ Комарово | МТЗ | 2026-09-02 07:30 | 2026-09-02 08:20 | 0:50 | 228 | 1453 | Повреждение провода ВЛ фаза "В" в пролетах оп №155-156. | нет | 8 | да | 1
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП-2-13, КЛ-6 кВ яч№11 ТП-2-104 яч№3 | ТО | 2026-09-06 16:00 | 2026-09-06 16:36 | 0:36 | 150 | 108 | Повреждение КЛ-6 от ЦРП-2-13 яч№11 до ТП-2-104 яч№3 сторонней организацией при проведении земляных работ. | нет | 17 | да | 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 397 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 397 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 0
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.070139 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.070139 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 4 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 3 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ярошенко А.А.