## ПС 110-35-10 "ГИБДД"
Приложение № 1
к приказу генерального директора ОАО «ЮРЭСК»
№ ____ от «___» ______________2014 года
Дата: 17.12.2014 г.
за каждый час
Ведомость контрольного замера по ПС 110/35/10 кВ : "ГИБДД"
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наим. |  |  | Sном, МВА | Наименование замера |  |  |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
1Т |  |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974 | 8.4 | 0.35986 | 0.63974
[6 empty] | 35 кВ |  | 24 | 0.38556 | 0.47124 | 24 | 0.38556 | 0.47124 | 24 | 0.38556 | 0.47124 | 24 | 0.38556 | 0.47124 | 24 | 0.38556 | 0.47124 | 24 | 0.38556 | 0.47124 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905 | 30 | 0.48195 | 0.58905
[6 empty] | 10 кВ |  | 30 | 0.2142 | 0.0918 | 30 | 0.2142 | 0.0918 | 30 | 0.2142 | 0.0918 | 30 | 0.2142 | 0.0918 | 30 | 0.2142 | 0.0918 | 30 | 0.2142 | 0.0918 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153 | 50 | 0.357 | 0.153
|  |  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  |  | Напряжение |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
[6 empty] | 35 кВ |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7
[6 empty] | 10 кВ |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
ПБВ
2Т |  |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.3213 | 0.3927 | 20 | 0.3213 | 0.3927 | 20 | 0.3213 | 0.3927 | 20 | 0.3213 | 0.3927 | 20 | 0.3213 | 0.3927 | 20 | 0.3213 | 0.3927 | 20 | 0.3213 | 0.3927 | 20 | 0.3213 | 0.3927 | 20 | 0.3213 | 0.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  |  | Напряжение |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
[6 empty] | 35 кВ |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7
[6 empty] | 10 кВ |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
ПБВ
1ТСН |  |  | 0.16 | Нагрузка |  | 0,4 кВ |  | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435 | 65 | 0.016756 | 0.0079435
|  |  |  | Напряжение |  | 0,4 кВ |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 380
2ТСН |  |  | 0.16 | Нагрузка |  | 0,4 кВ |  | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954 | 25 | 0.0065296 | 0.0030954
|  |  |  | Напряжение |  | 0,4 кВ |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  | 385
Итого |  |  |  | ___ кВ
___ кВ
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
Замер по ЛЭП | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Присоединение |  |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
35кВ | 1 С.Ш. | "Ярки-2" |  | 49.8 | 35 | 49.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 18 | 0.3213 | 0.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 С.Ш. | "Ярки-1" |  | 49.8 | 35 | 49.1 | 23 | 24 | 0.36311 | 0.49369 | 24 | 0.36311 | 0.49369 | 24 | 0.36311 | 0.49369 | 24 | 0.36311 | 0.49369 | 24 | 0.36311 | 0.49369 | 24 | 0.36311 | 0.49369 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 33 | 0.49928 | 0.67882 | 30 | 0.45389 | 0.61711 | 30 | 0.45389 | 0.61711 | 30 | 0.45389 | 0.61711
10кВ | 1 С.Ш. | яч. 11 | ф."Шапша-1" | 49.8 | 40 | 49.1 | 17 | 20 | 0.19107 | 0.012934 | 20 | 0.19107 | 0.012934 | 20 | 0.19107 | 0.012934 | 20 | 0.19107 | 0.012934 | 20 | 0.19107 | 0.012934 | 20 | 0.19107 | 0.012934 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 40 | 0.38213 | 0.025867 | 20 | 0.19107 | 0.012934 | 20 | 0.19107 | 0.012934 | 20 | 0.19107 | 0.012934
Замер провел: |  |  |  | Ужегов Н. С.

## ПС 35-10 "Ярки"
Приложение № 1
к приказу генерального директора ОАО «ЮРЭСК»
№ ____ от «___» ______________2014 года
Дата: 17.12.2014 г.
за каждый час
Ведомость контрольного замера по ПС 35/10 кВ : "Ярки"
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наим. |  |  | Sном, МВА | Наименование замера |  |  |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
1Т |  |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 24 | 0.76941 | 0.089407 | 23 | 0.73735 | 0.085681 | 21 | 0.67324 | 0.078231 | 21 | 0.67324 | 0.078231 | 21 | 0.67324 | 0.078231 | 33 | 1.0579 | 0.12293 | 33 | 1.0579 | 0.12293 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 33 | 1.0547 | 0.12256 | 30 | 0.95881 | 0.11142 | 30 | 0.95881 | 0.11142 | 30 | 0.95962 | 0.11151
[6 empty] | 10 кВ |  | 75 | 0.6054 | 0.15135 | 70 | 0.56504 | 0.14126 | 66 | 0.53275 | 0.13319 | 66 | 0.53275 | 0.13319 | 66 | 0.53011 | 0.13253 | 108 | 0.86746 | 0.21686 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 108 | 0.86486 | 0.21622 | 105 | 0.84084 | 0.21021 | 105 | 0.84084 | 0.21021 | 105 | 0.84084 | 0.21021
|  |  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | Напряжение |  | 35 кВ |  | 35.82 |  |  | 35.82 |  |  | 35.82 |  |  | 35.82 |  |  | 35.82 |  |  | 35.82 |  |  | 35.82 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.74
[6 empty] | 10 кВ |  | 10.09 |  |  | 10.09 |  |  | 10.09 |  |  | 10.09 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01 |  |  | 10.01
ПБВ
2Т |  |  | 10 | Нагрузка |  | 35 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 18 | 0.4574 | 0.18682 | 12 | 0.30493 | 0.12455 | 9 | 0.2287 | 0.093412 | 9 | 0.2287 | 0.093412 | 9 | 0.2287 | 0.093412
[6 empty] | 10 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 66 | 0.43734 | 0.21867 | 49 | 0.32469 | 0.16235 | 45 | 0.29819 | 0.14909 | 45 | 0.29819 | 0.14909
|  |  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  |  | Напряжение |  | 35 кВ |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79 |  |  | 35.79
[6 empty] | 10 кВ |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04 |  |  | 10.04
ПБВ
1ТСН |  |  | 0.063 | Нагрузка |  | 0,4 кВ |  | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549 | 40 | 0.0053714 | 0.010549
|  |  |  | Напряжение |  | 0,4 кВ |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398
2ТСН |  |  | 0.063 | Нагрузка |  | 0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Напряжение |  | 0,4 кВ |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405 |  |  | 405
Итого |  |  |  | ___ кВ
___ кВ
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
Замер по ЛЭП | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Присоединение |  |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
10 кВ | 1 С.Ш. | яч. 9 | ф."Ярки-1" | - | - | - | - | 36 | 0.27243 | 0.09081 | 36 | 0.27243 | 0.09081 | 39 | 0.29513 | 0.098377 | 36 | 0.27243 | 0.09081 | 36 | 0.27108 | 0.09036 | 36 | 0.27108 | 0.09036 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 81 | 0.60811 | 0.2027 | 50 | 0.37537 | 0.12512 | 50 | 0.37537 | 0.12512 | 50 | 0.37537 | 0.12512
|  | яч. 13 | ф."Кот. поселок" | - | - | - | - | 39 | 0.33555 | 0.057964 | 39 | 0.33555 | 0.057964 | 36 | 0.30973 | 0.053505 | 39 | 0.33555 | 0.057964 | 39 | 0.33388 | 0.057677 | 39 | 0.33388 | 0.057677 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 42 | 0.35849 | 0.061928 | 100 | 0.85355 | 0.14745 | 100 | 0.85355 | 0.14745 | 100 | 0.85355 | 0.14745
| 2 С.Ш. | яч. 10 | ф."Ярки-2" | - | - | - | - | 15 | 0.10476 | 0.045843 | 15 | 0.10476 | 0.045843 | 18 | 0.12571 | 0.055011 | 15 | 0.10476 | 0.045843 | 15 | 0.10476 | 0.045843 | 15 | 0.10476 | 0.045843 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 72 | 0.50284 | 0.22004 | 120 | 0.83806 | 0.36674 | 120 | 0.83806 | 0.36674 | 120 | 0.83806 | 0.36674
Замер провел: |  |  |  | Ужегов Н.С.

## ПС 110-10 "Самарово"
Приложение № 1
к приказу генерального директора ОАО «ЮРЭСК»
№ ____ от «___» ______________2014 года
Дата: 17.12.2014 г.
за каждый час
Ведомость контрольного замера по ПС 110/10 кВ : "Самарово"
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наим. |  |  | Sном, МВА | Наименование замера |  |  |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
1Т |  |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 36 | 3.5804 | 0.73958 | 36 | 3.5804 | 0.73958 | 36 | 3.5804 | 0.73958 | 36 | 3.5804 | 0.73958 | 36 | 3.5804 | 0.73958 | 36 | 3.5804 | 0.73958 | 36 | 3.5804 | 0.73958 | 36 | 3.5804 | 0.73958 | 46 | 4.575 | 0.94502 | 46 | 4.575 | 0.94502 | 46 | 4.575 | 0.94502 | 46 | 4.575 | 0.94502 | 46 | 4.575 | 0.94502 | 46 | 4.575 | 0.94502 | 52 | 5.1717 | 1.0683 | 52 | 5.1717 | 1.0683 | 52 | 5.1717 | 1.0683 | 52 | 5.1717 | 1.0683 | 52 | 5.1717 | 1.0683 | 45 | 4.4755 | 0.92448 | 45 | 4.4755 | 0.92448 | 36 | 3.5804 | 0.73958 | 36 | 3.5804 | 0.73958 | 36 | 3.5804 | 0.73958
[6 empty] | 10 кВ |  | 450 | 4.0014 | 0.4986 | 450 | 4.0014 | 0.4986 | 450 | 4.0014 | 0.4986 | 450 | 4.0014 | 0.4986 | 450 | 4.0014 | 0.4986 | 450 | 4.0014 | 0.4986 | 450 | 4.0014 | 0.4986 | 450 | 4.0014 | 0.4986 | 595 | 5.2907 | 0.65926 | 595 | 5.2907 | 0.65926 | 595 | 5.2907 | 0.65926 | 595 | 5.2907 | 0.65926 | 595 | 5.2907 | 0.65926 | 595 | 5.2907 | 0.65926 | 645 | 5.7353 | 0.71466 | 645 | 5.7353 | 0.71466 | 645 | 5.7353 | 0.71466 | 645 | 5.7353 | 0.71466 | 645 | 5.7353 | 0.71466 | 610 | 5.4241 | 0.67588 | 610 | 5.4241 | 0.67588 | 450 | 4.0014 | 0.4986 | 450 | 4.0014 | 0.4986 | 450 | 4.0014 | 0.4986
|  |  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  |  | Напряжение |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[6 empty] | 10 кВ |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
ПБВ
2Т |  |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 33 | 3.1505 | 0.54553 | 33 | 3.1505 | 0.54553 | 33 | 3.1505 | 0.54553 | 33 | 3.1505 | 0.54553 | 33 | 3.1505 | 0.54553 | 33 | 3.1505 | 0.54553 | 33 | 3.1505 | 0.54553 | 33 | 3.1505 | 0.54553 | 40 | 3.8188 | 0.66125 | 40 | 3.8188 | 0.66125 | 40 | 3.8188 | 0.66125 | 40 | 3.8188 | 0.66125 | 40 | 3.8188 | 0.66125 | 40 | 3.8188 | 0.66125 | 44 | 4.2006 | 0.72737 | 44 | 4.2006 | 0.72737 | 44 | 4.2006 | 0.72737 | 44 | 4.2006 | 0.72737 | 44 | 4.2006 | 0.72737 | 40 | 3.8188 | 0.66125 | 40 | 3.8188 | 0.66125 | 30 | 2.8641 | 0.49594 | 30 | 2.8641 | 0.49594 | 30 | 2.8641 | 0.49594
[6 empty] | 10 кВ |  | 390 | 3.624 | 0.43196 | 390 | 3.624 | 0.43196 | 390 | 3.624 | 0.43196 | 390 | 3.624 | 0.43196 | 390 | 3.624 | 0.43196 | 390 | 3.624 | 0.43196 | 390 | 3.624 | 0.43196 | 390 | 3.624 | 0.43196 | 495 | 4.5997 | 0.54826 | 495 | 4.5997 | 0.54826 | 495 | 4.5997 | 0.54826 | 495 | 4.5997 | 0.54826 | 495 | 4.5997 | 0.54826 | 495 | 4.5997 | 0.54826 | 525 | 4.8785 | 0.58149 | 525 | 4.8785 | 0.58149 | 525 | 4.8785 | 0.58149 | 525 | 4.8785 | 0.58149 | 525 | 4.8785 | 0.58149 | 500 | 4.6462 | 0.5538 | 500 | 4.6462 | 0.5538 | 400 | 3.717 | 0.44304 | 400 | 3.717 | 0.44304 | 400 | 3.717 | 0.44304
|  |  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  |  | Напряжение |  | 110 кВ |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112
[6 empty] | 10 кВ |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ПБВ
1ТСН |  |  | 0.16 | Нагрузка |  | 0,4 кВ |  | 10 | 0.00397 | 0 | 10 | 0.00397 | 0 | 10 | 0.00397 | 0 | 10 | 0.00397 | 0 | 10 | 0.00397 | 0 | 10 | 0.00397 | 0 | 10 | 0.00397 | 0 | 10 | 0.00397 | 0 | 8 | 0.003176 | 0 | 8 | 0.003176 | 0 | 8 | 0.003176 | 0 | 8 | 0.003176 | 0 | 8 | 0.003176 | 0 | 8 | 0.003176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00397 | 0 | 10 | 0.00397 | 0 | 10 | 0.00397 | 0 | 10 | 0.00397 | 0 | 10 | 0.00397 | 0
|  |  |  | Напряжение |  | 0,4 кВ |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397 |  |  | 397
2ТСН |  |  | 0.16 | Нагрузка |  | 0,4 кВ |  | 20 | 0.0038786 | 0.0043214 | 20 | 0.0038786 | 0.0043214 | 20 | 0.0038786 | 0.0043214 | 20 | 0.0038786 | 0.0043214 | 20 | 0.0038786 | 0.0043214 | 20 | 0.0038786 | 0.0043214 | 20 | 0.0038786 | 0.0043214 | 20 | 0.0038786 | 0.0043214 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 20 | 0.0038786 | 0.0043214 | 20 | 0.0038786 | 0.0043214 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411 | 15 | 0.0029089 | 0.0032411
|  |  |  | Напряжение |  | 0,4 кВ |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410
Итого |  |  |  | ___ кВ
___ кВ
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
Замер по ЛЭП | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Присоединение |  |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
10 кВ | 1 С.Ш. | яч. 3 | ф."РП-32-1" | - | - | - | - | 157 | 1.3887 | 0.18134 | 158 | 1.3975 | 0.18249 | 158 | 1.3975 | 0.18249 | 158 | 1.3975 | 0.18249 | 158 | 1.3975 | 0.18249 | 158 | 1.3975 | 0.18249 | 158 | 1.3975 | 0.18249 | 158 | 1.3975 | 0.18249 | 200 | 1.769 | 0.231 | 200 | 1.769 | 0.231 | 200 | 1.769 | 0.231 | 200 | 1.769 | 0.231 | 200 | 1.769 | 0.231 | 200 | 1.769 | 0.231 | 210 | 1.8575 | 0.24255 | 210 | 1.8575 | 0.24255 | 210 | 1.8575 | 0.24255 | 210 | 1.8575 | 0.24255 | 210 | 1.8575 | 0.24255 | 200 | 1.769 | 0.231 | 200 | 1.769 | 0.231 | 200 | 1.769 | 0.231 | 165 | 1.4594 | 0.19058 | 165 | 1.4594 | 0.19058
|  | яч. 5 | ф."ТП-306-1" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч. 7 | ф."Резерв-1" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч. 13 | ф."Авангард-1" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч. 17 | ф."ТП-3102-1" | - | - | - | - | 19 | 0.15612 | 0.033877 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 20 | 0.16434 | 0.03566 | 10 | 0.08217 | 0.01783 | 10 | 0.08217 | 0.01783
|  | яч. 21 | ф."Иртыш-1" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч. 23 | ф."РП-31-1" | - | - | - | - | 32 | 0.25523 | 0.064768 | 36 | 0.28714 | 0.072864 | 36 | 0.28714 | 0.072864 | 36 | 0.28714 | 0.072864 | 36 | 0.28714 | 0.072864 | 36 | 0.28714 | 0.072864 | 36 | 0.28714 | 0.072864 | 36 | 0.28714 | 0.072864 | 57 | 0.45463 | 0.11537 | 57 | 0.45463 | 0.11537 | 57 | 0.45463 | 0.11537 | 57 | 0.45463 | 0.11537 | 57 | 0.45463 | 0.11537 | 57 | 0.45463 | 0.11537 | 70 | 0.55832 | 0.14168 | 70 | 0.55832 | 0.14168 | 70 | 0.55832 | 0.14168 | 70 | 0.55832 | 0.14168 | 70 | 0.55832 | 0.14168 | 70 | 0.55832 | 0.14168 | 70 | 0.55832 | 0.14168 | 70 | 0.55832 | 0.14168 | 36 | 0.28714 | 0.072864 | 36 | 0.28714 | 0.072864
|  | яч. 25 | ф."РП-30-1" | - | - | - | - | 181 | 1.6104 | 0.19964 | 190 | 1.6904 | 0.20957 | 190 | 1.6904 | 0.20957 | 190 | 1.6904 | 0.20957 | 190 | 1.6904 | 0.20957 | 190 | 1.6904 | 0.20957 | 190 | 1.6904 | 0.20957 | 190 | 1.6904 | 0.20957 | 245 | 2.1798 | 0.27023 | 245 | 2.1798 | 0.27023 | 245 | 2.1798 | 0.27023 | 245 | 2.1798 | 0.27023 | 245 | 2.1798 | 0.27023 | 245 | 2.1798 | 0.27023 | 250 | 2.2243 | 0.27575 | 250 | 2.2243 | 0.27575 | 250 | 2.2243 | 0.27575 | 250 | 2.2243 | 0.27575 | 250 | 2.2243 | 0.27575 | 250 | 2.2243 | 0.27575 | 250 | 2.2243 | 0.27575 | 250 | 2.2243 | 0.27575 | 185 | 1.6459 | 0.20405 | 185 | 1.6459 | 0.20405
| 2 С.Ш. | яч. 4 | ф."ТП-306-2" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч. 6 | ф."Авангард-2" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч. 8 | ф."Резерв-2" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч. 16 | ф."ТП-3102-2" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч. 18 | ф."РП-30-2" | - | - | - | - | 168 | 1.6085 | 0.13873 | 170 | 1.6276 | 0.14038 | 170 | 1.6276 | 0.14038 | 170 | 1.6276 | 0.14038 | 170 | 1.6276 | 0.14038 | 170 | 1.6276 | 0.14038 | 170 | 1.6276 | 0.14038 | 170 | 1.6276 | 0.14038 | 197 | 1.8861 | 0.16267 | 197 | 1.8861 | 0.16267 | 197 | 1.8861 | 0.16267 | 197 | 1.8861 | 0.16267 | 197 | 1.8861 | 0.16267 | 197 | 1.8861 | 0.16267 | 215 | 2.0585 | 0.17754 | 215 | 2.0585 | 0.17754 | 215 | 2.0585 | 0.17754 | 215 | 2.0585 | 0.17754 | 215 | 2.0585 | 0.17754 | 210 | 2.0106 | 0.17341 | 210 | 2.0106 | 0.17341 | 210 | 2.0106 | 0.17341 | 170 | 1.6276 | 0.14038 | 170 | 1.6276 | 0.14038
|  | яч. 22 | ф."Иртыш-2" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч. 24 | ф."РП-31-2" | - | - | - | - | 17 | 0.15353 | 0.023267 | 18 | 0.16256 | 0.024636 | 18 | 0.16256 | 0.024636 | 18 | 0.16256 | 0.024636 | 18 | 0.16256 | 0.024636 | 18 | 0.16256 | 0.024636 | 18 | 0.16256 | 0.024636 | 18 | 0.16256 | 0.024636 | 32 | 0.289 | 0.043796 | 32 | 0.289 | 0.043796 | 32 | 0.289 | 0.043796 | 32 | 0.289 | 0.043796 | 32 | 0.289 | 0.043796 | 32 | 0.289 | 0.043796 | 36 | 0.32513 | 0.049271 | 36 | 0.32513 | 0.049271 | 36 | 0.32513 | 0.049271 | 36 | 0.32513 | 0.049271 | 36 | 0.32513 | 0.049271 | 30 | 0.27094 | 0.041059 | 30 | 0.27094 | 0.041059 | 30 | 0.27094 | 0.041059 | 15 | 0.13547 | 0.02053 | 15 | 0.13547 | 0.02053
|  | яч. 26 | ф."РП-32-2" | - | - | - | - | 110 | 1.0012 | 0.14277 | 120 | 1.0922 | 0.15575 | 120 | 1.0922 | 0.15575 | 120 | 1.0922 | 0.15575 | 120 | 1.0922 | 0.15575 | 120 | 1.0922 | 0.15575 | 120 | 1.0922 | 0.15575 | 120 | 1.0922 | 0.15575 | 175 | 1.5929 | 0.22714 | 175 | 1.5929 | 0.22714 | 175 | 1.5929 | 0.22714 | 175 | 1.5929 | 0.22714 | 175 | 1.5929 | 0.22714 | 175 | 1.5929 | 0.22714 | 186 | 1.693 | 0.24141 | 186 | 1.693 | 0.24141 | 186 | 1.693 | 0.24141 | 186 | 1.693 | 0.24141 | 186 | 1.693 | 0.24141 | 180 | 1.6384 | 0.23363 | 180 | 1.6384 | 0.23363 | 180 | 1.6384 | 0.23363 | 130 | 1.1833 | 0.16873 | 130 | 1.1833 | 0.16873
Замер провел: |  |  |  | Ужегов Н.С.

## ПС 110-10 "Западная"
Приложение № 1
к приказу генерального директора ОАО «ЮРЭСК»
№ ____ от «___» ______________2014 года
Дата: 17.12.2014 г.
за каждый час
Ведомость контрольного замера по ПС 110/10 кВ : "Западная"
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наим. |  |  | Sном, МВА | Наименование замера |  |  |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
1Т |  |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 26.0331 | 2.5947 | 0.55535 | 26.0331 | 2.5947 | 0.55535 | 26.0331 | 2.5947 | 0.55535 | 26.0331 | 2.5947 | 0.55535 | 26.0331 | 2.5947 | 0.55535 | 26.0331 | 2.5947 | 0.55535 | 39.0496 | 3.892 | 0.83302 | 39.0496 | 3.892 | 0.83302 | 39.0496 | 3.892 | 0.83302 | 39.0496 | 3.892 | 0.83302 | 39.0496 | 3.892 | 0.83302 | 39.4835 | 3.9352 | 0.84227 | 39.4835 | 3.9352 | 0.84227 | 39.4835 | 3.9352 | 0.84227 | 39.4835 | 3.9352 | 0.84227 | 39.4835 | 3.9352 | 0.84227 | 39.4835 | 3.9352 | 0.84227 | 39.4835 | 3.9352 | 0.84227 | 32.1074 | 3.2001 | 0.68493 | 32.1074 | 3.2001 | 0.68493 | 32.1074 | 3.2001 | 0.68493 | 26.0331 | 2.5947 | 0.55535 | 26.0331 | 2.5947 | 0.55535 | 26.0331 | 2.5947 | 0.55535
[6 empty] | 10 кВ |  | 300 | 2.7755 | 0.37454 | 300 | 2.7755 | 0.37454 | 300 | 2.7755 | 0.37454 | 300 | 2.7755 | 0.37454 | 300 | 2.7755 | 0.37454 | 300 | 2.7755 | 0.37454 | 450 | 4.1632 | 0.5618 | 450 | 4.1632 | 0.5618 | 450 | 4.1632 | 0.5618 | 450 | 4.1632 | 0.5618 | 450 | 4.1632 | 0.5618 | 455 | 4.2095 | 0.56804 | 455 | 4.2095 | 0.56804 | 455 | 4.2095 | 0.56804 | 455 | 4.2095 | 0.56804 | 455 | 4.2095 | 0.56804 | 455 | 4.2095 | 0.56804 | 455 | 4.2095 | 0.56804 | 370 | 3.4231 | 0.46193 | 370 | 3.4231 | 0.46193 | 370 | 3.4231 | 0.46193 | 300 | 2.7755 | 0.37454 | 300 | 2.7755 | 0.37454 | 300 | 2.7755 | 0.37454
|  |  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  |  | Напряжение |  | 110 кВ |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
[6 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
ПБВ
2Т |  |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 21.4286 | 2.1887 | 0.36134 | 21.4286 | 2.1887 | 0.36134 | 21.4286 | 2.1887 | 0.36134 | 21.4286 | 2.1887 | 0.36134 | 21.4286 | 2.1887 | 0.36134 | 21.4286 | 2.1887 | 0.36134 | 30.8571 | 3.1517 | 0.52032 | 30.8571 | 3.1517 | 0.52032 | 30.8571 | 3.1517 | 0.52032 | 30.8571 | 3.1517 | 0.52032 | 30.8571 | 3.1517 | 0.52032 | 30.8571 | 3.1517 | 0.52032 | 30.8571 | 3.1517 | 0.52032 | 30.8571 | 3.1517 | 0.52032 | 30.8571 | 3.1517 | 0.52032 | 30.8571 | 3.1517 | 0.52032 | 30.8571 | 3.1517 | 0.52032 | 30.8571 | 3.1517 | 0.52032 | 27 | 2.7577 | 0.45528 | 27 | 2.7577 | 0.45528 | 27 | 2.7577 | 0.45528 | 20.5714 | 2.1011 | 0.34688 | 20.5714 | 2.1011 | 0.34688 | 20.5714 | 2.1011 | 0.34688
[6 empty] | 10 кВ |  | 250 | 2.3409 | 2.3409 | 250 | 2.3409 | 2.3409 | 250 | 2.3409 | 2.3409 | 250 | 2.3409 | 2.3409 | 250 | 2.3409 | 2.3409 | 250 | 2.3409 | 2.3409 | 360 | 3.3709 | 3.3709 | 360 | 3.3709 | 3.3709 | 360 | 3.3709 | 3.3709 | 360 | 3.3709 | 3.3709 | 360 | 3.3709 | 3.3709 | 360 | 3.3709 | 3.3709 | 360 | 3.3709 | 3.3709 | 360 | 3.3709 | 3.3709 | 360 | 3.3709 | 3.3709 | 360 | 3.3709 | 3.3709 | 360 | 3.3709 | 3.3709 | 360 | 3.3709 | 3.3709 | 315 | 2.9495 | 2.9495 | 315 | 2.9495 | 2.9495 | 315 | 2.9495 | 2.9495 | 240 | 2.2473 | 2.2473 | 240 | 2.2473 | 2.2473 | 240 | 2.2473 | 2.2473
|  |  |  | РПН |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  |  | Напряжение |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
[6 empty] | 10 кВ |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
ПБВ
1ТСН |  |  | 0.063 | Нагрузка |  | 0,4 кВ |  | 20 | 0.0065551 | 0.0014049 | 20 | 0.0065551 | 0.0014049 | 20 | 0.0065551 | 0.0014049 | 20 | 0.0065551 | 0.0014049 | 20 | 0.0065551 | 0.0014049 | 20 | 0.0065551 | 0.0014049 | 20 | 0.0065551 | 0.0014049 | 20 | 0.0065551 | 0.0014049 | 20 | 0.0065551 | 0.0014049 | 20 | 0.0065551 | 0.0014049 | 20 | 0.0065551 | 0.0014049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Напряжение |  | 0,4 кВ |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 398
2ТСН |  |  | 0.063 | Нагрузка |  | 0,4 кВ |  | 5 | 0.0017484 | 0.0002516 | 5 | 0.0017484 | 0.0002516 | 5 | 0.0017484 | 0.0002516 | 5 | 0.0017484 | 0.0002516 | 5 | 0.0017484 | 0.0002516 | 10 | 0.0034968 | 0.0005032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Напряжение |  | 0,4 кВ |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400
Итого |  |  |  | ___ кВ
___ кВ
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
cosϕ(__ кВ)= |  |  |  | tgϕ(__ кВ)=
Замер по ЛЭП | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Присоединение |  |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
10 кВ | 1 С.Ш. | яч. 3 | ф."РП-16-1" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч. 11 | ф."ТП-404-1" | - | - | - | - | 40 | 0.34083 | 0.07917 | 40 | 0.34083 | 0.07917 | 40 | 0.34083 | 0.07917 | 40 | 0.34083 | 0.07917 | 40 | 0.34083 | 0.07917 | 40 | 0.34083 | 0.07917 | 40 | 0.34083 | 0.07917 | 60 | 0.51124 | 0.11875 | 60 | 0.51124 | 0.11875 | 60 | 0.51124 | 0.11875 | 60 | 0.51124 | 0.11875 | 60 | 0.51124 | 0.11875 | 60 | 0.51124 | 0.11875 | 60 | 0.51124 | 0.11875 | 80 | 0.68166 | 0.15834 | 80 | 0.68166 | 0.15834 | 80 | 0.68166 | 0.15834 | 85 | 0.72426 | 0.16824 | 85 | 0.72426 | 0.16824 | 85 | 0.72426 | 0.16824 | 70 | 0.59645 | 0.13855 | 35 | 0.29823 | 0.069274 | 35 | 0.29823 | 0.069274 | 33 | 0.28118 | 0.065315
|  | яч. 13 | ф."РП-41-1" | - | - | - | - | 70 | 0.70038 | 0.034619 | 70 | 0.70038 | 0.034619 | 70 | 0.70038 | 0.034619 | 70 | 0.70038 | 0.034619 | 70 | 0.70038 | 0.034619 | 70 | 0.70038 | 0.034619 | 70 | 0.70038 | 0.034619 | 77 | 0.77042 | 0.03808 | 77 | 0.77042 | 0.03808 | 77 | 0.77042 | 0.03808 | 77 | 0.77042 | 0.03808 | 77 | 0.77042 | 0.03808 | 77 | 0.77042 | 0.03808 | 77 | 0.77042 | 0.03808 | 85 | 0.85046 | 0.042037 | 85 | 0.85046 | 0.042037 | 85 | 0.85046 | 0.042037 | 80 | 0.80044 | 0.039564 | 80 | 0.80044 | 0.039564 | 80 | 0.80044 | 0.039564 | 70 | 0.70038 | 0.034619 | 65 | 0.65035 | 0.032146 | 65 | 0.65035 | 0.032146 | 65 | 0.65035 | 0.032146
|  | яч. 15 | ф."РП-40-1" | - | - | - | - | 143 | 1.3306 | 0.17087 | 142 | 1.3213 | 0.16968 | 142 | 1.3213 | 0.16968 | 142 | 1.3213 | 0.16968 | 142 | 1.3213 | 0.16968 | 142 | 1.3213 | 0.16968 | 142 | 1.3213 | 0.16968 | 235 | 2.1867 | 0.2808 | 235 | 2.1867 | 0.2808 | 235 | 2.1867 | 0.2808 | 235 | 2.1867 | 0.2808 | 235 | 2.1867 | 0.2808 | 235 | 2.1867 | 0.2808 | 235 | 2.1867 | 0.2808 | 250 | 2.3263 | 0.29873 | 250 | 2.3263 | 0.29873 | 250 | 2.3263 | 0.29873 | 210 | 1.9541 | 0.25093 | 210 | 1.9541 | 0.25093 | 210 | 1.9541 | 0.25093 | 170 | 1.5819 | 0.20313 | 150 | 1.3958 | 0.17924 | 150 | 1.3958 | 0.17924 | 150 | 1.3958 | 0.17924
|  | яч. 17 | ф."ТП-405-1" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 С.Ш. | яч. 6 | ф."РП-40-2" | - | - | - | - | 150 | 1.2327 | 0.29728 | 150 | 1.2327 | 0.29728 | 150 | 1.2327 | 0.29728 | 150 | 1.2327 | 0.29728 | 150 | 1.2327 | 0.29728 | 150 | 1.2327 | 0.29728 | 150 | 1.2327 | 0.29728 | 200 | 1.6436 | 0.39637 | 200 | 1.6436 | 0.39637 | 200 | 1.6436 | 0.39637 | 200 | 1.6436 | 0.39637 | 200 | 1.6436 | 0.39637 | 200 | 1.6436 | 0.39637 | 200 | 1.6436 | 0.39637 | 200 | 1.6436 | 0.39637 | 200 | 1.6436 | 0.39637 | 200 | 1.6436 | 0.39637 | 200 | 1.6436 | 0.39637 | 180 | 1.4793 | 0.35673 | 180 | 1.4793 | 0.35673 | 180 | 1.4793 | 0.35673 | 180 | 1.4793 | 0.35673 | 180 | 1.4793 | 0.35673 | 180 | 1.4793 | 0.35673
|  | яч. 8 | ф."РП-16-2" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч. 10 | ф."РП-41-2" | - | - | - | - | 20 | 0.19152 | 0.012485 | 20 | 0.19152 | 0.012485 | 20 | 0.19152 | 0.012485 | 20 | 0.19152 | 0.012485 | 20 | 0.19152 | 0.012485 | 20 | 0.19152 | 0.012485 | 20 | 0.19152 | 0.012485 | 40 | 0.38303 | 0.02497 | 40 | 0.38303 | 0.02497 | 40 | 0.38303 | 0.02497 | 40 | 0.38303 | 0.02497 | 40 | 0.38303 | 0.02497 | 40 | 0.38303 | 0.02497 | 40 | 0.38303 | 0.02497 | 50 | 0.47879 | 0.031212 | 50 | 0.47879 | 0.031212 | 50 | 0.47879 | 0.031212 | 50 | 0.47879 | 0.031212 | 10 | 0.095758 | 0.0062424 | 20 | 0.19152 | 0.012485 | 20 | 0.19152 | 0.012485 | 20 | 0.19152 | 0.012485 | 20 | 0.19152 | 0.012485 | 20 | 0.19152 | 0.012485
|  | яч. 12 | ф."ТП-404-2" | - | - | - | - | 50 | 0.46282 | 0.047175 | 50 | 0.46282 | 0.047175 | 50 | 0.46282 | 0.047175 | 50 | 0.46282 | 0.047175 | 50 | 0.46282 | 0.047175 | 50 | 0.46282 | 0.047175 | 50 | 0.46282 | 0.047175 | 60 | 0.55539 | 0.05661 | 60 | 0.55539 | 0.05661 | 60 | 0.55539 | 0.05661 | 60 | 0.55539 | 0.05661 | 60 | 0.55539 | 0.05661 | 60 | 0.55539 | 0.05661 | 60 | 0.55539 | 0.05661 | 65 | 0.60167 | 0.061328 | 65 | 0.60167 | 0.061328 | 65 | 0.60167 | 0.061328 | 65 | 0.60167 | 0.061328 | 80 | 0.74052 | 0.07548 | 50 | 0.46282 | 0.047175 | 50 | 0.46282 | 0.047175 | 40 | 0.37026 | 0.03774 | 40 | 0.37026 | 0.03774 | 40 | 0.37026 | 0.03774
|  | яч. 14 | ф."ТП-405-2" | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Замер провел: |  |  |  | Ужегов Н. С.

## ПС 110-10-6 Пионерная-2
Ведомость контрольного замера по ПС: Пионерная-2 | [15 empty] | Дата: 18.06.2014 г. | [11 empty] | Дата: 18.06.2014 г. | [11 empty] | Дата: 18.06.2014 г. | [11 empty] | Дата: 18.06.2014 г. | [11 empty] | Дата: 18.06.2014 г. | [11 empty] | Дата: 18.06.2014 г.
[16 empty] | за каждый час | [11 empty] | за каждый час | [11 empty] | за каждый час | [11 empty] | за каждый час | [11 empty] | за каждый час | [11 empty] | за каждый час
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наим. |  |  | Sном, МВА | Наименование замера |  |  |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
1Т |  |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 36 | 02889,279 | 00889,736 | 36 | 02889,346 | 00889,753 | 36 | 02889,401 | 00889,767 | 36 | 02889,456 | 00889,781 | 38 | 02889,511 | 00889,795 | 43 | 02889,564 | 00889,807 | 48 | 02889,709 | 00889,843 | 55 | 02889,788 | 00889,863 | 60 | 02889,842 | 00889,875 | 61 | 02889,930 | 00889,8896 | 60 | 02890 | 00889,912 | 61 | 02890,098 | 00889,934 | 61 | 02890,189 | 00889,955 | 61 | 02890,262 | 00889,972 | 63 | 02890,387 | 89,999 | 64 | 02890,480 | 90,022 | 64 | 02890,572 | 90,043 | 63 | 02890,665 | 90,064 | 62 | 02890,766 | 02890,085 | 61 | 02890,867 | 02890,107 | 55 | 02890,963 | 02890,122 | 46 | 02891,029 | 02890,143 | 41 | 02891,102 | 02890,160 | 38 | 02891,161 | 02890,174
[6 empty] | 10 кВ |  | 184 | 007311,40 | 001768,31 | 179 | 007311,49 | 001768,32 | 176 | 007311,59 | 001768,33 | 178 | 007311,70 | 001768,34 | 191 | 007311,80 | 001768,36 | 208 | 007311,90 | 001768,37 | 243 | 007312,12 | 001768,38 | 299 | 007312,27 | 001768,41 | 302 | 007312,37 | 001768,42 | 314 | 007312,54 | 001768,43 | 320 | 007312,68 | 001768,45 | 311 | 007312,88 | 001768,47 | 318 | 007313,06 | 001768,48 | 323 | 007313,20 | 001768,50 | 339 | 007313,46 | 001768,52 | 342 | 007313,65 | 001768,55 | 341 | 007313,84 | 001768,57 | 354 | 007314,03 | 001768,58 | 345 | 007314,24 | 001768,60 | 341 | 007314,41 | 001768,62 | 311 | 007314,62 | 001768,64 | 238 | 007314,78 | 001768,66 | 211 | 007314,92 | 001768,68 | 192 | 007315,04 | 001768,69
[6 empty] | 6 кВ |  | 397 | 012758,71 | 004894,77 | 400 | 012758,86 | 004894,81 | 389 | 012758,99 | 004894,85 | 179 | 012759,13 | 004894,89 | 433 | 012759,27 | 004894,94 | 494 | 012759,41 | 004894,98 | 608 | 012759,68 | 004895,05 | 624 | 012759,88 | 004895,11 | 636 | 012760,01 | 004895,15 | 670 | 012760,23 | 004895,21 | 674 | 012760,41 | 004895,25 | 628 | 012760,64 | 004895,31 | 648 | 012760,86 | 004895,37 | 640 | 012760,97 | 004895,40 | 693 | 012761,31 | 004895,49 | 685 | 012761,55 | 004895,56 | 678 | 012761,78 | 004895,62 | 659 | 012762,00 | 004895,67 | 612 | 012762,25 | 004895,74 | 601 | 012762,49 | 004895,79 | 548 | 012762,70 | 004895,85 | 500 | 012762,87 | 004895,89 | 433 | 012763,05 | 004895,94 | 418 | 012763,19 | 004895,98
|  |  |  | Напряжение |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119.5 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[6 empty] | 10 кВ |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4
[6 empty] | 6 кВ |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
|  |  |  | РПН |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
2Т |  |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 38 | 03701,694 | 01304,689 | 37 | 03701,763 | 01304,711 | 37 | 03701,821 | 01304,731 | 38 | 03701,877 | 01304,749 | 40 | 03701,934 | 01304,767 | 46 | 03701,990 | 01304,783 | 53 | 03702,151 | 01304,831 | 64 | 03702,237 | 01304,856 | 66 | 03702,296 | 01304,872 | 66 | 03702,392 | 01304,899 | 65 | 03702,466 | 01304,920 | 65 | 03702,571 | 01304,950 | 66 | 03702,665 | 01304,977 | 67 | 03702,746 | 01304,999 | 72 | 03702,880 | 01305,037 | 71 | 03702,979 | 01305,065 | 69 | 03703,078 | 01305,092 | 68 | 03703,178 | 01305,118 | 67 | 03703,281 | 01305,141 | 62 | 03703,392 | 01305,173 | 58 | 03703,490 | 01305,198 | 50 | 03703,560 | 01305,217 | 45 | 03703,638 | 01305,240 | 40 | 03703,699 | 01305,260
[6 empty] | 10 кВ |  | 135 | 007692,44 | 002075,04 | 132 | 007692,51 | 002075,06 | 129 | 007692,59 | 002075,07 | 129 | 007692,66 | 002075,08 | 143 | 007692,74 | 002075,09 | 170 | 007692,83 | 002075,10 | 228 | 007693,01 | 002075,13 | 247 | 007693,13 | 002075,15 | 250 | 007693,22 | 002075,16 | 251 | 007693,36 | 002075,18 | 258 | 007693,48 | 002075,19 | 250 | 007693,63 | 002075,22 | 250 | 007693,78 | 002075,24 | 250 | 007693,88 | 002075,25 | 268 | 007694,09 | 002075,18 | 274 | 007694,24 | 002075,30 | 266 | 007694,39 | 002075,32 | 267 | 007694,55 | 002075,34 | 258 | 007694,71 | 002075,36 | 245 | 007694,86 | 002075,38 | 220 | 007695,01 | 002075,40 | 171 | 007695,12 | 002075,42 | 158 | 007695,23 | 002075,44 | 129 | 007695,31 | 002075,45
[6 empty] | 6 кВ |  | 511 | 017780,84 | 006635,72 | 495 | 017781,01 | 006635,79 | 502 | 017781,18 | 006635,85 | 513 | 017781,35 | 006635,91 | 570 | 017781,52 | 006635,97 | 626 | 017781,70 | 006636,02 | 806 | 017782,08 | 006636,14 | 850 | 017782,34 | 006636,21 | 857 | 017782,51 | 006636,26 | 868 | 017782,79 | 006636,34 | 848 | 017783,01 | 006636,41 | 833 | 017783,31 | 006636,49 | 842 | 017783,60 | 006636,57 | 868 | 017783,79 | 006636,63 | 925 | 017784,21 | 006636,75 | 916 | 017784,52 | 006636,83 | 900 | 017784,81 | 006636,91 | 877 | 017785,10 | 006637,00 | 827 | 017785,40 | 006637,07 | 776 | 017785,71 | 006637,13 | 728 | 017786,00 | 006637,21 | 660 | 017786,23 | 006637,27 | 585 | 017786,46 | 006637,34 | 543 | 017786,66 | 006637,40
|  |  |  | Напряжение |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 120
[6 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
[6 empty] | 6 кВ |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  | ,2 |  |  | 6,3
|  |  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
1ТСН |  |  | 0.1 | Нагрузка |  | 0.1 |  | 112 | 299,57 |  | 112 | 299,81 |  | 110 | 299,99 |  | 27 | 300,15 |  | 29 | 300,34 |  | 30 | 300,49 |  | 114 | 300,88 |  | 114 | 301,05 |  | 108 | 301,15 |  | 111 | 301,33 |  | 107 | 301,50 |  | 85 | 301,67 |  | 111 | 301,85 |  | 111 | 302,00 |  | 111 | 302,24 |  | 123 | 302,42 |  | 115 | 302,60 |  | 113 | 302,78 |  | 113 | 302,96 |  | 114 | 303,16 |  | 33 | 303,32 |  | 50 | 303,49 |  | 45 | 303,68 |  | 40 | 303,84
|  |  |  | Напряжение |  | 0.1 |  | 402 |  |  | 402 |  |  | 403 |  |  | 403 |  |  | 402 |  |  | 401 |  |  | 404 |  |  | 395 |  |  | 395 |  |  | 395 |  |  | 395 |  |  | 397 |  |  | 395 |  |  | 395 |  |  | 395 |  |  | 394 |  |  | 394 |  |  | 395 |  |  | 398 |  |  | 398 |  |  | 400 |  |  | 401 |  |  | 403 |  |  | 403
2ТСН |  |  | 0.1 | Нагрузка |  | 0.1 |  | 70 | 206,82 |  | 75 | 207,02 |  | 75 | 207,20 |  | 77 | 207,37 |  | 78 | 207,54 |  | 75 | 207,68 |  | 76 | 208,04 |  | 81 | 208,21 |  | 90 | 208,33 |  | 81 | 208,51 |  | 82 | 208,74 |  | 202 | 209,12 |  | 150 | 209,46 |  | 161 | 209,75 |  | 237 | 210,21 |  | 148 | 210,53 |  | 145 | 210,84 |  | 146 | 211,16 |  | 146 | 211,51 |  | 144 | 211,89 |  | 145 | 212,26 |  | 145 | 212,56 |  | 145 | 212,93 |  | 146 | 213,27
|  |  |  | Напряжение |  | 0.1 |  | 408 |  |  | 408 |  |  | 408 |  |  | 409 |  |  | 408 |  |  | 406 |  |  | 399 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 401 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 399 |  |  | 398 |  |  | 399 |  |  | 400 |  |  | 402 |  |  | 404 |  |  | 405 |  |  | 407 |  |  | 408 |  |  | 408
Итого |  |  |  | 110 кВ
10 кВ
6 кВ
cosϕ(10)= |  |  |  | tgϕ(10)=
cosϕ(6)= |  |  |  | tgϕ(6)=
Замер по ЛЭП | [7 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час. |  |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Присоединение |  |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар | Ток , А | Pнагр, МВт | Qнагр, Мвар
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
6 кВ | 1 С.Ш. | яч.3 | ф."ТП-218 яч.6" |  |  |  |  | 4 | 001204,40 | 000278,29 | 5 | 001204,42 | 000278,29 | 5 | 001204,43 | 000278,29 | 5 | 001204,45 | 000278,29 | 5 | 001204,47 | 000278,29 | 5 | 001204,48 | 000278,29 | 8 | 001204,51 | 000278,30 | 8 | 001204,54 | 000278,30 | 12 | 001204,56 | 000278,31 | 8 | 001204,59 | 000278,31 | 8 | 001204,62 | 000278,32 | 8 | 01693 | 000278,32 | 12 | 001204,69 | 000278,33 | 12 | 001204,71 | 000278,33 | 12 | 001204,76 | 000278,34 | 8 | 001204,80 | 000278,35 | 8 | 001204,84 | 000278,35 | 1 | 001204,87 | 000278,36 | 7 | 001204,89 | 000278,36 | 6 | 001204,92 | 000278,36 | 5 | 001204,94 | 000278,36 | 5 | 001204,95 | 000278,36 | 5 | 001204,97 | 000278,36 | 5 | 001204,99 | 000278,36
|  | яч.5 | ф."РП-101 яч.4" |  |  |  |  | 87 | 018617,62 | 009306,35 | 83 | 018617,75 | 009306,41 | 79 | 018617,86 | 009306,46 | 86 | 018617,98 | 009306,51 | 90 | 018618,09 | 009306,56 | 106 | 018618,21 | 009306,61 | 151 | 018618,45 | 009306,69 | 158 | 018618,66 | 009306,77 | 156 | 018618,80 | 009306,81 | 151 | 018618,99 | 009306,89 | 164 | 018619,18 | 009306,94 | 150 | 018619,40 | 009307,02 | 150 | 018619,62 | 009307,09 | 151 | 018619,72 | 009307,12 | 163 | 018619,99 | 009307,23 | 167 | 0186120,28 | 009307,30 | 160 | 0186120,50 | 009307,37 | 164 | 0186120,71 | 009307,43 | 147 | 0186120,98 | 009307,51 | 140 | 0186121,21 | 009307,58 | 128 | 0186121,41 | 009307,64 | 113 | 0186121,57 | 009307,69 | 97 | 0186121,73 | 009307,75 | 92 | 0186121,85 | 009307,80
|  | яч.7 | ф."ТП-525 яч.3" |  |  |  |  | 1 | 002257,70 | 001375,76 | 1 | 002257,72 | 001375,78 | 1 | 002257,73 | 001375,79 | 2 | 002257,76 | 001375,80 | 2 | 002257,79 | 001375,81 | 2 | 002257,81 | 001375,82 | 5 | 002257,86 | 001375,85 | 0 | 002257,89 | 001375,86 | 4 | 002257,90 | 001375,87 | 0 | 002257,92 | 001375,89 | 0 | 002257,94 | 001375,90 | 0 | 002257,96 | 001375,91 | 4 | 002257,99 | 001375,93 | 0 | 002258,00 | 001375,93 | 6 | 002258,03 | 001375,96 | 6 | 002258,06 | 001375,98 | 6 | 002258,08 | 001375,99 | 1 | 002258,11 | 001376,01 | 1 | 002258,15 | 001376,03 | 7 | 002258,19 | 001376,06 | 6 | 002258,23 | 001376,09 | 6 | 002258,26 | 001376,11 | 1.4 | 002258,29 | 001376,14 | 3 | 002258,32 | 001376,14
|  | яч.9 | ф."ТП-216 яч.3" |  |  |  |  | 15 | 004391,54 | 002070,54 | 16 | 004391,58 | 002070,57 | 14 | 004391,62 | 002070,59 | 14 | 004391,66 | 002070,61 | 14 | 004391,69 | 002070,63 | 18 | 004391,73 | 002070,65 | 28 | 004391,80 | 002070,69 | 51 | 004391,90 | 002070,74 | 54 | 004391,99 | 002070,77 | 53 | 004392,14 | 002070,83 | 51 | 004392,25 | 002070,87 | 52 | 004392,40 | 002070,92 | 55 | 004392,55 | 002070,97 | 56 | 004392,62 | 002071,00 | 59 | 004392,85 | 002071,08 | 54 | 004393,00 | 002071,14 | 55 | 004393,14 | 002071,19 | 52 | 004393,28 | 002071,24 | 29 | 004393,41 | 002071,30 | 23 | 004393,52 | 002071,35 | 20 | 004393,58 | 002071,37 | 18 | 004393,67 | 002071,40 | 16 | 004393,71 | 002071,42 | 16 | 004393,74 | 002071,44
|  | яч.11 | ф."ТП-211 яч.4" |  |  |  |  | 0 | 000237,39 | 000371,59 | 0 | 000237,39 | 000371,59 | 0 | 000237,39 | 000371,60 | 0 | 000237,39 | 000371,60 | 0 | 000237,39 | 000371,61 | 0 | 000237,39 | 000371,61 | 0 | 000237,39 | 000371,62 | 0 | 000237,39 | 000371,62 | 0 | 000237,39 | 000371,62 | 0 | 000237,39 | 000371,62 | 0 | 000237,39 | 000371,63 | 0 | 000237,39 | 000371,63 | 0 | 000237,39 | 000371,64 | 0 | 000237,39 | 000371,64 | 0 | 000237,39 | 00371,65 | 0 | 000237,39 | 00371,65 | 0 | 000237,39 | 00371,65 | 0 | 000237,39 | 00371,66 | 0.5 | 000237,39 | 00371,66 | 0.5 | 000237,39 | 00371,67 | 0.5 | 000237,39 | 00371,67 | 0.6 | 000237,39 | 00371,68 | 0.6 | 000237,39 | 00371,68 | 0.6 | 000237,39 | 00371,68
|  | яч.13 | ф."ТП-ИОЦ яч.2" |  |  |  |  | 15 | 85,67 | 5,41 | 15 | 85,72 | 5,41 | 15 | 85,77 | 5,41 | 15 | 85,81 | 5,41 | 15 | 85,86 | 5,41 | 15 | 85,90 | 5,41 | 17 | 85,96 | 5,42 | 16 | 86,01 | 5,44 | 16 | 86,04 | 5,44 | 16 | 86,09 | 5,45 | 16 | 86,12 | 5,46 | 16 | 86,17 | 5,47 | 16 | 86,22 | 5,48 | 14 | 86,26 | 5,49 | 14 | 86,32 | 5,49 | 16 | 86,37 | 5,51 | 16 | 86,42 | 5,52 | 16 | 86,46 | 5,53 | 18 | 86,52 | 5,55 | 18 | 86,58 | 5,56 | 17 | 86,63 | 5,57 | 17 | 86,68 | 5,58 | 16 | 86,73 | 5,59 | 16 | 86,77 | 5,59
|  | яч.15 | ф."КТПН-600 яч.1" |  |  |  |  | 40 | 005962,82 | 001291,69 | 39 | 005962,95 | 001291,71 | 36 | 005963,06 | 001291,74 | 38 | 005963,17 | 001291,76 | 43 | 005963,28 | 001291,79 | 51 | 005963,40 | 001291,81 | 50 | 005963,61 | 001291,85 | 50 | 005963,75 | 001291,88 | 50 | 005963,84 | 001291,90 | 55 | 005963,99 | 001291,93 | 58 | 005964,11 | 001291,95 | 59 | 005964,29 | 001291,95 | 59 | 005964,45 | 001292,02 | 61 | 005964,54 | 001292,03 | 64 | 005964,79 | 001292,08 | 67 | 005964,98 | 001292,12 | 68 | 005965,17 | 001292,15 | 70 | 005965,36 | 001292,18 | 65 | 005965,58 | 001292,22 | 70 | 005965,81 | 001292,26 | 64 | 005966,02 | 001292,30 | 56 | 005966,19 | 001292,33 | 46 | 005966,34 | 001292,36 | 42 | 005966,47 | 001292,38
|  | яч.21 | ф."ТП-217 яч.2" |  |  |  |  | 12 | 004354,31 | 001566,50 | 11 | 004354,34 | 001566,51 | 11 | 004354,37 | 001566,53 | 13 | 004354,40 | 001566,54 | 15 | 004354,44 | 001566,55 | 19 | 004354,49 | 001566,57 | 38 | 004354,61 | 001566,60 | 38 | 004354,71 | 001566,63 | 34 | 004354,77 | 001566,64 | 39 | 004354,88 | 001566,72 | 42 | 004354,97 | 001566,78 | 36 | 004355,09 | 001566,85 | 36 | 004355,19 | 001566,93 | 37 | 004355,24 | 001566,97 | 36 | 004355,41 | 001566,79 | 33 | 004355,53 | 001566,82 | 35 | 004355,64 | 001566,84 | 28 | 004355,73 | 001566,86 | 25 | 004355,82 | 001566,88 | 25 | 004355,91 | 001566,90 | 21 | 004355,98 | 001566,92 | 19 | 004356,03 | 001566,93 | 15 | 004356,09 | 001566,95 | 14 | 004356,13 | 001566,96
|  | яч.23 | ф."РП-128 ср.цепь" |  |  |  |  | 74 | 014360,31 | 006502,07 | 75 | 014360,54 | 006502,13 | 75 | 014360,75 | 006502,19 | 77 | 014360,97 | 006502,26 | 83 | 014361,19 | 006502,34 | 85 | 014361,39 | 006502,41 | 96 | 014361,74 | 006502,52 | 99 | 014361,98 | 006502,59 | 102 | 014362,15 | 006502,64 | 103 | 014362,42 | 006502,72 | 103 | 014362,63 | 006502,78 | 101 | 014362,92 | 006502,85 | 109 | 014363,18 | 006502,93 | 105 | 014363,34 | 006502,97 | 113 | 014363,75 | 006503,08 | 109 | 014364,05 | 006503,17 | 97 | 014364,32 | 006503,24 | 93 | 014364,57 | 006503,31 | 88 | 014364,84 | 006503,39 | 87 | 014365,15 | 006503,47 | 84 | 014365,41 | 006503,54 | 81 | 014365,63 | 006503,60 | 81 | 014365,88 | 006503,68 | 80 | 014366,10 | 006503,74
|  | яч.25 | ф."РП-142 яч.10" |  |  |  |  | 1 | 003991,64 | 001386,09 | 1 | 003991,64 | 001386,09 | 1 | 003991,64 | 001386,10 | 1 | 003991,64 | 001386,10 | 1 | 003991,64 | 001386,11 | 1 | 003991,64 | 001386,11 | 0 | 003991,64 | 001386,12 | 0 | 003991,64 | 001386,12 | 0 | 003991,64 | 001386,12 | 0 | 003991,64 | 001386,13 | 0 | 003991,64 | 001386,13 | 0 | 003991,64 | 001386,13 | 0 | 003991,64 | 001386,14 | 0 | 003991,64 | 001386,14 | 0 | 003991,64 | 001386,15 | 0 | 003991,64 | 001386,15 | 0 | 003991,64 | 001386,16 | 0 | 003991,64 | 001386,16 | 1.4 | 003991,64 | 001386,16 | 1.4 | 003991,64 | 001386,17 | 1.4 | 003991,64 | 001386,17 | 1.4 | 003991,64 | 001386,18 | 1.5 | 003991,64 | 001386,18 | 1.5 | 003991,64 | 001386,19
|  | яч.27 | ф."РП-100 яч.5" |  |  |  |  | 83 | 007416,79 | 001696,53 | 85 | 007417,05 | 001696,60 | 87 | 007417,29 | 001696,66 | 83 | 007417,53 | 001696,71 | 89 | 007417,77 | 001696,76 | 101 | 007418,01 | 001696,83 | 118 | 007418,43 | 001696,93 | 118 | 007418,73 | 001697,02 | 112 | 007418,93 | 001697,08 | 111 | 007419,25 | 001697,17 | 115 | 007419,49 | 001697,25 | 107 | 007419,81 | 001697,32 | 111 | 007420,11 | 001697,41 | 118 | 007420,29 | 001697,46 | 126 | 007420,77 | 001697,60 | 120 | 007421,12 | 001697,70 | 118 | 007421,44 | 001697,77 | 113 | 007421,75 | 001697,85 | 108 | 007422,05 | 001697,93 | 109 | 007422,47 | 001698,01 | 104 | 007422,80 | 001698,09 | 100 | 007423,08 | 001698,16 | 87 | 007423,37 | 001698,23 | 84 | 007423,61 | 001698,29
|  | яч.29 | ф."РП-113 яч.19" |  |  |  |  | 73 | 016931,77 | 005951,82 | 72 | 016931,98 | 005951,91 | 70 | 016932,18 | 005951,99 | 75 | 016932,38 | 005952,08 | 84 | 016932,61 | 005952,16 | 101 | 016932,84 | 005952,24 | 119 | 016933,38 | 005952,38 | 119 | 016933,58 | 005952,47 | 116 | 016933,77 | 005952,54 | 123 | 016934,10 | 005952,64 | 125 | 016934,37 | 005952,72 | 120 | 016934,71 | 005952,83 | 117 | 016935,02 | 005952,93 | 109 | 016935,19 | 005952,99 | 119 | 016935,64 | 005953,13 | 119 | 016936,00 | 005953,23 | 126 | 016936,30 | 005953,33 | 131 | 016936,64 | 005953,44 | 125 | 016937,05 | 005953,57 | 121 | 016937,43 | 005953,68 | 108 | 016937,77 | 005953,79 | 90 | 016938,04 | 005953,88 | 80 | 016938,29 | 005953,98 | 74 | 016938,50 | 005954,06
| 2 С.Ш. | яч.8 | ф."ТП-ИОЦ яч.6" |  |  |  |  | 14 | 104,52 | 17,03 | 9 | 104,58 | 17,03 | 11 | 104,64 | 17,04 | 10 | 104,70 | 17,05 | 12 | 104,75 | 17,05 | 11 | 104,79 | 17,06 | 22 | 104,78 | 17,07 | 25 | 104,93 | 17,07 | 18 | 104,97 | 17,07 | 16 | 105,04 | 17,08 | 18 | 105,09 | 17,09 | 16 | 105,15 | 17,10 | 20 | 105,21 | 17,10 | 18 | 105,24 | 17,11 | 16 | 105,33 | 17,12 | 18 | 105,38 | 17,12 | 18 | 105,43 | 17,13 | 14 | 105,48 | 17,13 | 11 | 105,53 | 17,13 | 11 | 105,59 | 17,14 | 15 | 105,65 | 17,15 | 15 | 105,71 | 17,16 | 10 | 105,77 | 17,17 | 10 | 105,82 | 17,17
|  | яч.10 | ф."РП-101 яч.1" |  |  |  |  | 86 | 018689,63 | 009459,38 | 86 | 018689,75 | 009459,44 | 85 | 018689,86 | 009459,50 | 93 | 018689,98 | 009459,55 | 33 | 018690,11 | 009459,61 | 119 | 018690,24 | 009459,66 | 147 | 018690,52 | 009459,77 | 152 | 018690,71 | 009459,85 | 157 | 018690,84 | 009459,90 | 168 | 018690,99 | 009459,88 | 160 | 018691,22 | 009460,06 | 157 | 018691,45 | 009460,15 | 153 | 018691,65 | 009460,24 | 155 | 018691,78 | 009460,29 | 165 | 018692,10 | 009460,41 | 167 | 018692,32 | 009460,50 | 165 | 018692,54 | 009460,58 | 159 | 018692,76 | 009460,65 | 155 | 018692,99 | 009460,73 | 140 | 018693,24 | 009460,81 | 125 | 018693,44 | 009460,88 | 113 | 018693,60 | 009460,94 | 100 | 018693,76 | 009461,01 | 91 | 018693,89 | 009461,06
|  | яч.12 | ф."КТПН Нефт.-2" |  |  |  |  | 72 | 009046,91 | 002203,24 | 72 | 009047,14 | 002203,29 | 73 | 009047,35 | 002203,33 | 69 | 009047,56 | 002203,37 | 70 | 009047,76 | 002203,41 | 72 | 009047,93 | 002203,44 | 75 | 009048,25 | 002203,50 | 73 | 009048,44 | 002203,53 | 82 | 009048,58 | 002203,56 | 79 | 009048,81 | 002203,60 | 83 | 009049,00 | 002203,64 | 81 | 009049,25 | 002203,69 | 89 | 009049,48 | 002203,73 | 87 | 009049,63 | 002203,76 | 99 | 009049,99 | 002203,84 | 103 | 009050,28 | 002203,90 | 100 | 009050,55 | 002203,96 | 94 | 009050,84 | 002204,01 | 93 | 009051,11 | 002204,06 | 89 | 009051,40 | 002204,12 | 84 | 009051,68 | 002204,17 | 80 | 009051,91 | 002204,21 | 80 | 009052,16 | 002204,26 | 78 | 009052,40 | 002204,30
|  | яч.14 | ф."ТП-216 яч.6" |  |  |  |  | 13 | 005249,87 | 002156,19 | 12 | 005249,90 | 002156,20 | 9 | 005249,92 | 002156,22 | 9 | 005249,95 | 002156,24 | 9 | 005249,97 | 002156,25 | 9 | 005249,99 | 002156,26 | 18 | 005250,04 | 002156,29 | 39 | 005250,11 | 002156,31 | 39 | 005250,17 | 002156,32 | 39 | 005250,28 | 002156,34 | 43 | 005250,37 | 002156,35 | 40 | 005250,50 | 002156,37 | 39 | 005250,61 | 002156,39 | 40 | 005250,68 | 002156,40 | 40 | 005250,85 | 002156,43 | 41 | 005250,96 | 002156,46 | 39 | 005251,07 | 002156,49 | 39 | 005251,17 | 002156,51 | 22 | 005251,27 | 002156,53 | 14 | 005251,35 | 002156,56 | 10 | 005251,39 | 002156,58 | 13 | 005251,42 | 002156,60 | 10 | 005251,45 | 002156,62 | 10 | 005251,48 | 002156,63
|  | яч.16 | ф."РП-113 яч.20" |  |  |  |  | 95 | 027397,97 | 008723,63 | 92 | 027398,4 | 008723,73 | 90 | 027398,50 | 008723,82 | 96 | 027398,77 | 008723,92 | 108 | 027399,05 | 008724,01 | 128 | 027399,34 | 008724,09 | 154 | 027399,93 | 008724,25 | 157 | 027400,34 | 008724,35 | 161 | 027400,61 | 008724,42 | 154 | 027400,99 | 008724,51 | 158 | 027401,39 | 008724,61 | 161 | 027401,85 | 008724,72 | 162 | 027402,29 | 008724,83 | 164 | 027402,57 | 008724,90 | 188 | 027403,27 | 008725,06 | 185 | 027403,78 | 008725,18 | 194 | 027404,30 | 008725,29 | 191 | 027404,83 | 008725,41 | 192 | 027405,43 | 008725,53 | 180 | 027406,01 | 008725,65 | 163 | 027406,56 | 008725,77 | 139 | 027407,00 | 008725,87 | 120 | 027407,39 | 008725,98 | 108 | 027407,72 | 008726,08
|  | яч.18 | ф."ТП-525 яч.7" |  |  |  |  | 15 | 005990,05 | 002510,56 | 23 | 005990,09 | 002510,60 | 17 | 005990,13 | 002510,64 | 17 | 005990,17 | 002510,67 | 16 | 005990,22 | 002510,71 | 17 | 005990,25 | 002510,74 | 8 | 005990,32 | 002510,79 | 8 | 005990,36 | 002510,82 | 4 | 005990,38 | 002510,84 | 4 | 005990,42 | 002510,87 | 4 | 005990,45 | 002510,89 | 4 | 005990,50 | 002510,92 | 4 | 005990,54 | 002510,95 | 4 | 005990,56 | 002510,97 | 8 | 005990,62 | 002511,01 | 5 | 005990,66 | 002511,04 | 6 | 005990,70 | 002511,08 | 6 | 005990,75 | 002511,11 | 18 | 005990,80 | 002511,15 | 17 | 005990,85 | 002511,19 | 17 | 005990,90 | 002511,23 | 17 | 005990,94 | 002511,26 | 16 | 005990,98 | 002511,30 | 17 | 005991,02 | 002511,34
|  | яч.20 | ф."РП-100 яч.4" |  |  |  |  | 98 | 024611,66 | 008460,96 | 99 | 024611,93 | 008461,07 | 104 | 024612,21 | 008461,18 | 100 | 024612,49 | 008461,29 | 115 | 024612,79 | 008461,38 | 129 | 024613,0 | 008461,47 | 170 | 024613,76 | 008461,66 | 178 | 024614,20 | 008461,79 | 179 | 024614,50 | 008461,87 | 179 | 024614,97 | 008462,01 | 175 | 024615,34 | 008462,11 | 170 | 024615,84 | 008462,24 | 171 | 024616,33 | 008462,36 | 179 | 024616,65 | 008462,45 | 188 | 024617,39 | 008462,64 | 184 | 024617,91 | 008462,77 | 181 | 024618,41 | 008462,90 | 178 | 024618,90 | 008463,02 | 170 | 024619,45 | 008463,13 | 163 | 024619,96 | 008463,23 | 156 | 024620,47 | 008463,38 | 132 | 024620,86 | 008463,48 | 116 | 024621,25 | 008463,59 | 104 | 024621,57 | 008463,69
|  | яч.22 | ф."ТП-212 яч.2" |  |  |  |  | 29 | 006421,36 | 002879,61 | 28 | 006421,43 | 002879,66 | 28 | 006421,51 | 002879,70 | 28 | 006421,58 | 002879,74 | 31 | 006421,66 | 002879,78 | 35 | 006421,74 | 002879,82 | 51 | 006421,92 | 002879,89 | 47 | 006422,03 | 002879,94 | 47 | 006422,11 | 002879,97 | 48 | 006422,23 | 002880,02 | 52 | 006422,33 | 002880,07 | 46 | 006422,47 | 002880,12 | 47 | 006422,59 | 002880,17 | 52 | 006422,67 | 002880,21 | 52 | 006422,86 | 002880,29 | 49 | 006423,00 | 002880,34 | 47 | 006423,12 | 002880,39 | 48 | 006423,24 | 002880,43 | 44 | 006423,37 | 002880,49 | 41 | 006423,50 | 002880,54 | 39 | 006423,62 | 002880,58 | 36 | 006423,72 | 002880,62 | 33 | 006423,82 | 002880,67 | 33 | 006423,91 | 002880,71
|  | яч.28 | ф."ТП-217 яч.1" |  |  |  |  | 19 | 011801,63 | 004141,80 | 18 | 011801,72 | 004141,84 | 18 | 011801,82 | 004141,89 | 19 | 011801,92 | 004141,94 | 24 | 011802,04 | 004141,98 | 26 | 011802,17 | 004142,02 | 49 | 011802,51 | 004142,11 | 50 | 011802,76 | 004142,18 | 54 | 011802,93 | 004142,22 | 45 | 011803,20 | 004142,29 | 41 | 011803,39 | 004142,34 | 46 | 011803,64 | 004142,41 | 51 | 011803,91 | 004142,48 | 51 | 011804,11 | 004142,53 | 49 | 011804,50 | 004142,62 | 49 | 011804,77 | 004142,69 | 46 | 011805,03 | 004142,75 | 42 | 011805,27 | 004142,81 | 39 | 011805,51 | 004142,87 | 34 | 011805,74 | 004142,92 | 33 | 011805,96 | 004142,97 | 29 | 011806,12 | 004143,02 | 23 | 011806,28 | 004143,06 | 20 | 011806,40 | 004143,11
|  | яч.30 | ф."РП-128А яч.26" |  |  |  |  | 59 | 013416,12 | 005857,23 | 55 | 013416,28 | 005857,28 | 59 | 013416,44 | 005857,33 | 58 | 013416,60 | 005857,38 | 60 | 013416,77 | 005857,43 | 63 | 013416,91 | 005857,48 | 82 | 013417,22 | 005857,58 | 85 | 013417,43 | 005857,65 | 84 | 013417,58 | 005857,69 | 86 | 013417,80 | 005857,76 | 74 | 013417,97 | 005857,82 | 69 | 013418,19 | 005857,88 | 76 | 013418,39 | 005857,96 | 74 | 013418,54 | 005858,00 | 75 | 013418,83 | 005858,11 | 74 | 013419,03 | 005858,17 | 68 | 013419,22 | 005858,22 | 66 | 013419,40 | 005858,27 | 65 | 013419,60 | 005858,33 | 67 | 013419,79 | 005858,38 | 68 | 013419,99 | 005858,44 | 68 | 013420,17 | 005858,50 | 62 | 013420,37 | 005858,56 | 62 | 013420,55 | 005858,61
|  | яч.32 | ф."ТП-УЭЗИС яч.5" |  |  |  |  | 5 | 003316,13 | 000723,37 | 5 | 003316,14 | 000723,37 | 5 | 003316,16 | 000723,38 | 7 | 003316,18 | 000723,38 | 9 | 003316,21 | 000723,38 | 10 | 003316,23 | 000723,38 | 28 | 003316,32 | 000723,39 | 26 | 003316,40 | 000723,40 | 26 | 003316,45 | 000723,41 | 28 | 003316,53 | 000723,42 | 28 | 003316,59 | 000723,42 | 25 | 003316,67 | 000723,43 | 25 | 003316,74 | 000723,44 | 22 | 003316,79 | 000723,45 | 28 | 003316,90 | 000723,46 | 28 | 003317,00 | 000723,46 | 23 | 003317,04 | 000723,47 | 18 | 003317,10 | 000723,48 | 12 | 003317,14 | 000723,48 | 11 | 003317,18 | 000723,48 | 8 | 003317,21 | 000723,48 | 6 | 003317,23 | 000723,48 | 6 | 003317,25 | 000723,48 | 6 | 003317,27 | 000723,49
|  | яч.34 | ф."ТП-218 яч.5" |  |  |  |  | 4 | 001964,08 | 000640,69 | 4 | 001964,09 | 000640,69 | 4 | 001964,11 | 000640,69 | 4 | 001964,12 | 000640,69 | 5 | 001964,14 | 000640,70 | 6 | 001964,15 | 000640,70 | 8 | 001964,19 | 000640,71 | 8 | 001964,21 | 000640,72 | 8 | 001964,23 | 000640,72 | 12 | 001964,26 | 000640,73 | 8 | 001964,28 | 000640,74 | 8 | 001964,31 | 000640,75 | 8 | 001964,34 | 000640,76 | 8 | 001964,36 | 000640,76 | 12 | 001964,41 | 000640,77 | 8 | 001964,44 | 000640,78 | 8 | 001964,47 | 000640,79 | 8 | 001964,50 | 000640,80 | 9 | 001964,53 | 000640,80 | 9 | 001964,56 | 000640,80 | 8 | 001964,59 | 000640,80 | 7 | 001964,61 | 000640,81 | 5 | 001964,63 | 000640,81 | 5 | 001964,64 | 000640,81
10 кВ | 1 С.Ш. | яч.37 | ф."РП-104 яч.7" |  |  |  |  | 34 | 010064,96 | 003086,47 | 32 | 010065,00 | 003086,48 | 34 | 010065,05 | 003086,49 | 34 | 010065,10 | 003086,50 | 38 | 010065,16 | 003086,51 | 48 | 010065,21 | 003086,52 | 53 | 010065,34 | 003086,55 | 61 | 010065,41 | 003086,56 | 65 | 010065,47 | 003086,57 | 67 | 010065,57 | 003086,59 | 67 | 010065,64 | 003086,60 | 67 | 010065,74 | 003086,62 | 65 | 010065,84 | 003086,63 | 67 | 010065,92 | 003086,64 | 71 | 010066,05 | 003086,66 | 72 | 010066,15 | 003086,68 | 72 | 010066,26 | 003086,70 | 73 | 010066,36 | 003086,72 | 73 | 010066,47 | 003086,74 | 66 | 010066,57 | 003086,75 | 57 | 010066,67 | 003086,77 | 50 | 010066,74 | 003086,78 | 43 | 010066,82 | 003086,79 | 37 | 010066,88 | 003086,81
|  | яч.39 | ф."ТП-220 яч.1" |  |  |  |  | 2 | 002351,45 | 000626,99 | 1 | 002351,46 | 000626,99 | 1 | 002351,48 | 000626,99 | 1 | 002351,49 | 000626,99 | 2 | 002351,51 | 000626,99 | 3 | 002351,53 | 000627,00 | 0 | 002351,57 | 000627,00 | 0 | 002351,59 | 000627,01 | 0 | 002351,60 | 000627,01 | 0 | 002351,63 | 000627,01 | 0 | 002351,64 | 000627,01 | 0 | 002351,67 | 000627,01 | 0 | 002351,70 | 000627,02 | 0 | 002351,72 | 000627,02 | 3 | 002351,75 | 000627,02 | 3 | 002351,78 | 000627,03 | 2 | 002351,81 | 000627,03 | 4 | 002351,85 | 000627,03 | 5 | 002351,89 | 000627,03 | 4 | 002351,93 | 000627,04 | 4 | 002351,98 | 000627,05 | 4 | 002352,02 | 000627,05 | 3 | 000627,05 | 000627,05 | 2 | 002352,07 | 000627,06
|  | яч.47 | ф."ТП-589 яч.11" |  |  |  |  | 127 | 006010,63 | 000781,70 | 125 | 006010,79 | 000781,71 | 120 | 006010,97 | 000781,73 | 120 | 006011,15 | 000781,74 | 126 | 006011,33 | 000781,75 | 129 | 006011,48 | 000781,75 | 155 | 006011,82 | 000781,77 | 202 | 006012,07 | 000781,79 | 203 | 006012,24 | 000781,79 | 209 | 006012,53 | 000781,81 | 222 | 006012,77 | 000781,82 | 209 | 006013,10 | 000781,84 | 214 | 006013,41 | 000781,86 | 216 | 006013,64 | 000781,87 | 223 | 006013,99 | 000781,90 | 222 | 006014,38 | 000781,92 | 224 | 006014,69 | 000781,94 | 232 | 006014,99 | 000781,96 | 226 | 006015,31 | 000781,98 | 230 | 006015,63 | 000782,00 | 213 | 006015,99 | 000782,02 | 153 | 006016,24 | 000782,04 | 138 | 006016,48 | 000782,06 | 131 | 006016,68 | 000782,07
|  | яч.59 | ф."ТП-200 яч.8" |  |  |  |  | 10 | 002570,42 | 000747,77 | 10 | 002570,45 | 000747,78 | 10 | 002570,48 | 000747,78 | 10 | 002570,50 | 000747,79 | 12 | 002570,53 | 000747,80 | 14 | 002570,57 | 000747,81 | 14 | 002570,63 | 000747,82 | 16 | 002570,68 | 000747,83 | 18 | 002570,71 | 000747,84 | 18 | 002570,76 | 000747,85 | 18 | 002570,80 | 000747,85 | 16 | 002570,86 | 000747,86 | 16 | 002570,91 | 000747,87 | 18 | 002570,96 | 000747,88 | 20 | 002571,03 | 000747,89 | 18 | 002571,09 | 000747,90 | 20 | 002571,15 | 000747,91 | 22 | 002571,20 | 000747,92 | 20 | 002571,26 | 000747,93 | 20 | 002571,32 | 000747,94 | 17 | 002571,38 | 000747,95 | 16 | 002571,43 | 000747,96 | 12 | 002571,47 | 000747,97 | 11 | 002571,50 | 000747,98
|  | яч.61 | ф."ТП-219 яч.5" |  |  |  |  | 11 | 001137,92 | 000329,63 | 10 | 001137,95 | 000329,64 | 11 | 001137,98 | 000329,65 | 12 | 001138,01 | 000329,66 | 12 | 001138,05 | 000329,67 | 14 | 001138,08 | 000329,67 | 12 | 001138,15 | 000329,69 | 12 | 001138,18 | 000329,70 | 14 | 001138,21 | 000329,71 | 14 | 001138,25 | 000329,72 | 12 | 001138,28 | 000329,73 | 14 | 001138,33 | 000329,74 | 14 | 001138,37 | 000329,75 | 14 | 001138,40 | 000329,76 | 16 | 001138,47 | 000329,77 | 19 | 001138,52 | 000329,78 | 20 | 001138,58 | 000329,79 | 20 | 001138,64 | 000329,81 | 22 | 001138,70 | 000329,82 | 21 | 001138,75 | 000329,83 | 20 | 001138,82 | 000329,85 | 15 | 001138,87 | 000329,86 | 15 | 001138,92 | 000329,87 | 13 | 001138,96 | 000329,88
| 2 С.Ш. | яч.42 | ф."ТП-220 яч.2" |  |  |  |  | 6 | 001858,46 | 000475,86 | 5 | 001858,49 | 000475,87 | 5 | 001858,53 | 000475,88 | 5 | 001858,56 | 000475,89 | 0 | 001858,60 | 000475,89 | 7 | 001858,63 | 000475,90 | 8 | 001858,70 | 000475,92 | 6 | 001858,74 | 000475,93 | 7 | 001858,77 | 000475,94 | 8 | 001858,82 | 000475,95 | 7 | 001858,85 | 000475,96 | 7 | 001858,90 | 000475,97 | 7 | 001858,95 | 000475,99 | 7 | 001858,99 | 000475,99 | 10 | 001859,06 | 000476,01 | 10 | 001859,12 | 000476,03 | 12 | 001859,18 | 000476,05 | 10 | 001859,25 | 000476,06 | 10 | 001859,31 | 000476,07 | 10 | 001859,37 | 000476,09 | 9 | 001859,43 | 000476,11 | 7 | 001859,47 | 000476,12 | 6 | 001859,52 | 000476,13 | 6 | 001859,56 | 000476,14
|  | яч.48 | ф."ТП-200 яч.7" |  |  |  |  | 13 | 003679,05 | 000887,83 | 12 | 003679,09 | 000887,83 | 12 | 003679,12 | 000887,84 | 12 | 003679,16 | 000887,85 | 14 | 003679,20 | 000887,86 | 17 | 003679,25 | 000887,86 | 18 | 003679,33 | 000887,88 | 18 | 003679,38 | 000887,89 | 18 | 003679,41 | 000887,90 | 20 | 003679,47 | 000887,91 | 18 | 003679,52 | 000887,92 | 20 | 003679,58 | 000887,93 | 18 | 003679,64 | 000887,95 | 18 | 003679,69 | 000887,96 | 22 | 003679,77 | 000887,97 | 25 | 003679,84 | 000889,99 | 22 | 003679,90 | 000888,00 | 24 | 003679,97 | 000888,01 | 24 | 003680,04 | 000888,02 | 24 | 003680,11 | 000888,03 | 22 | 003680,19 | 000888,04 | 18 | 003680,25 | 000888,05 | 16 | 003680,30 | 000888,06 | 15 | 003680,35 | 000888,07
|  | яч.54 | ф."ТП-219 яч.6" |  |  |  |  | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44 | откл | 001582,20 | 000564,44
|  | яч.56 | ф."ТП-589 яч.12" |  |  |  |  | 72 | 004223,41 | 000652,59 | 71 | 004223,51 | 000652,60 | 72 | 004223,62 | 000652,61 | 68 | 004223,72 | 000652,62 | 69 | 004223,82 | 000652,63 | 88 | 004223,92 | 000652,64 | 124 | 004224,16 | 000652,67 | 143 | 004224,33 | 000652,68 | 140 | 004224,45 | 000652,70 | 143 | 00422465 | 000652,71 | 144 | 004224,80 | 000652,73 | 140 | 004225,02 | 000652,75 | 138 | 004225,22 | 000652,77 | 135 | 004225,36 | 000652,78 | 145 | 004225,64 | 000652,81 | 138 | 004225,82 | 000652,82 | 143 | 004226,03 | 000652,84 | 138 | 004226,23 | 000652,86 | 124 | 004226,42 | 000652,88 | 124 | 004226,61 | 000652,89 | 111 | 004226,81 | 000652,91 | 80 | 004226,94 | 000652,93 | 80 | 004227,06 | 000652,93 | 63 | 004227,17 | 000652,95
|  | яч.58 | ф."РП-104 яч.19" |  |  |  |  | 41 | 010935,09 | 003366,17 | 40 | 010935,14 | 003366,18 | 38 | 010935,20 | 003366,20 | 40 | 010935,26 | 003366,21 | 51 | 010935,33 | 003366,22 | 63 | 010935,40 | 003366,23 | 72 | 010935,56 | 003366,26 | 81 | 010935,67 | 003366,28 | 83 | 010935,74 | 003366,29 | 84 | 010935,86 | 003366,31 | 88 | 010935,96 | 003366,33 | 83 | 010936,09 | 003366,36 | 84 | 010936,21 | 003366,38 | 88 | 010936,30 | 003366,39 | 95 | 010936,48 | 003366,43 | 100 | 010936,62 | 003366,45 | 94 | 010936,75 | 003366,47 | 103 | 010936,89 | 003366,50 | 97 | 010937,03 | 003366,52 | 88 | 010937,17 | 003366,54 | 78 | 010937,31 | 003366,56 | 66 | 010937,42 | 003366,58 | 56 | 010937,52 | 003366,60 | 46 | 010937,59 | 003366,62
Замер провел:
Руководитель организации ________________ / /
м.п.

## ПС 110-10 Авангард
|  | Приложение 1 | [73 empty] | Приложение2
|  | Ведомость контрольного замера по п/ст: | [7 empty] | АВАНГАРД | [65 empty] | Дата: | 2014-12-17
Замер по трансформаторам | [7 empty] | 1 | час. |  | 2 | час. |  | 3 | час. |  | 4 | час. |  | 5 | час. |  | 6 | час. |  | 7 | час. |  | 8 | час. |  | 9 | час. |  | 10 | час. |  | 11 | час. |  | 12 | час. |  | 13 | час. |  | 14 | час. |  | 15 | час. |  | 16 | час. |  | 17 | час. |  | 18 | час. |  | 19 | час. |  | 20 | час. |  | 21 | час. |  | 22 | час. |  | 23 | час. |  | 24 | час.
Диспет. |  | Sном |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
наимен. |  | МВА |  |  |  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
[5 empty] | 110кВ |  | 37.8807 | 7.808 | 1.224 | 37.6475 | 7.76 | 1.216 | 37.7173 | 7.776 | 1.208 | 38.9534 | 8.032 | 1.24 | 43.942 | 9.024 | 1.336 | 49.5993 | 10.184 | 1.52 | 53.2988 | 10.848 | 1.824 | 52.9757 | 10.8 | 1.704 | 52.9314 | 10.792 | 1.696 | 53.7476 | 10.96 | 1.712 | 51.5716 | 10.592 | 1.56 | 50.6356 | 10.496 | 1.656 | 52.0698 | 10.728 | 1.712 | 54.8413 | 11.208 | 2 | 56.8419 | 11.568 | 1.952 | 56.0072 | 11.408 | 1.864 | 55.1249 | 11.256 | 1.656 | 54.2309 | 11.08 | 1.584 | 52.1934 | 10.736 | 1.464 | 50.7139 | 10.44 | 1.36 | 48.1787 | 9.968 | 1.296 | 44.9276 | 9.288 | 1.264 | 41.6302 | 8.592 | 1.272 | 39.3749 | 8.168 | 1.248
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 443.5353 | 7.808 | 1.224 | 445.1262 | 7.76 | 1.216 | 441.6225 | 7.776 | 1.208 | 460.5663 | 8.032 | 1.24 | 511.9457 | 9.024 | 1.336 | 583.5208 | 10.184 | 1.52 | 623.3864 | 10.848 | 1.824 | 625.7426 | 10.8 | 1.704 | 625.2191 | 10.792 | 1.696 | 628.6357 | 10.96 | 1.712 | 618.8591 | 10.592 | 1.56 | 602.1667 | 10.496 | 1.656 | 621.7446 | 10.728 | 1.712 | 651.5793 | 11.208 | 2 | 671.4094 | 11.568 | 1.952 | 655.0652 | 11.408 | 1.864 | 651.1283 | 11.256 | 1.656 | 640.5684 | 11.08 | 1.584 | 620.1201 | 10.736 | 1.464 | 596.6343 | 10.44 | 1.36 | 569.6417 | 9.968 | 1.296 | 531.2033 | 9.288 | 1.264 | 492.2161 | 8.592 | 1.272 | 468.253 | 8.168 | 1.248
| 1Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
[5 empty] | 110кВ |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 121.3 |  |  | 120.6 |  |  | 120 |  |  | 119.3 |  |  | 119.3 |  |  | 119.3 |  |  | 119.3 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120.6 |  |  | 120.6 |  |  | 120.6 |  |  | 121.3
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 35.1422 | 7.272 | 0.936 | 34.8994 | 7.224 | 0.912 | 34.8614 | 7.216 | 0.912 | 35.5557 | 7.36 | 0.928 | 38.9885 | 8.032 | 1 | 42.5067 | 8.752 | 1.128 | 45.4546 | 9.288 | 1.32 | 44.0957 | 9.016 | 1.24 | 45.926 | 9.384 | 1.336 | 45.8493 | 9.368 | 1.336 | 45.2183 | 9.304 | 1.248 | 45.2636 | 9.256 | 1.264 | 45.355 | 9.368 | 1.336 | 47.6623 | 9.776 | 1.528 | 49.3566 | 10.064 | 1.576 | 48.6619 | 9.936 | 1.464 | 48.4653 | 9.912 | 1.344 | 47.7367 | 9.776 | 1.224 | 46.0116 | 9.488 | 1.104 | 45.3771 | 9.36 | 1.064 | 42.8907 | 8.888 | 1.04 | 40.25 | 8.336 | 1.016 | 37.3297 | 7.728 | 0.968 | 35.5919 | 7.408 | 0.952
|  |  | Нагрузка |  | 10кВ |  | 415.5044 | 7.272 | 0.936 | 408.6279 | 7.224 | 0.912 | 408.1825 | 7.216 | 0.912 | 420.3941 | 7.36 | 0.928 | 458.6882 | 8.032 | 1 | 505.0301 | 8.752 | 1.128 | 531.6406 | 9.288 | 1.32 | 520.8534 | 9.016 | 1.24 | 542.4727 | 9.384 | 1.336 | 0 | 9.368 | 1.336 | 0 | 9.304 | 1.248 | 529.4065 | 9.256 | 1.264 | 536.2567 | 9.368 | 1.336 | 560.7329 | 9.776 | 1.528 | 582.9939 | 10.064 | 1.576 | 574.7883 | 9.936 | 1.464 | 572.4663 | 9.912 | 1.344 | 563.8601 | 9.776 | 1.224 | 536.0578 | 9.488 | 1.104 | 533.848 | 9.36 | 1.064 | 507.12 | 8.888 | 1.04 | 480.6094 | 8.336 | 1.016 | 437.0834 | 7.728 | 0.968 | 423.2642 | 7.408 | 0.952
| 2Т | 25 | РПН |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
[5 empty] | 110кВ |  |  | 120,6 |  |  | 120,6 |  |  | 120,6 |  |  | 120,6 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 119,3 |  |  | 119,3 |  |  | 119,3 |  |  | 119,3 |  |  | 120 |  |  | 119,3 |  |  | 120,6 |  |  | 120 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08 |  |  | 1e-08
|  |  | Напряж. |  | 10кВ |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2
ПБВ
[5 empty] | 110кВ |  | 73.0229 | 15.08 | 2.16 | 72.5469 | 14.984 | 2.128 | 72.5787 | 14.992 | 2.12 | 74.5091 | 15.392 | 2.168 | 82.9305 | 17.056 | 2.336 | 92.106 | 18.936 | 2.648 | 98.7534 | 20.136 | 3.144 | 97.0714 | 19.816 | 2.944 | 98.8574 | 20.176 | 3.032 | 99.5968 | 20.328 | 3.048 | 96.7899 | 19.896 | 2.808 | 95.8992 | 19.752 | 2.92 | 97.4249 | 20.096 | 3.048 | 102.5036 | 20.984 | 3.528 | 106.1984 | 21.632 | 3.528 | 104.6691 | 21.344 | 3.328 | 103.5902 | 21.168 | 3 | 101.9675 | 20.856 | 2.808 | 98.2051 | 20.224 | 2.568 | 96.091 | 19.8 | 2.424 | 91.0694 | 18.856 | 2.336 | 85.1777 | 17.624 | 2.28 | 78.9599 | 16.32 | 2.24 | 74.9668 | 15.576 | 2.2
| Итого |  |  |  | 10кВ |  | 859.0397 | 15.08 | 2.16 | 853.7541 | 14.984 | 2.128 | 849.805 | 14.992 | 2.12 | 880.9604 | 15.392 | 2.168 | 970.6339 | 17.056 | 2.336 | 1088.5509 | 18.936 | 2.648 | 1155.027 | 20.136 | 3.144 | 1146.596 | 19.816 | 2.944 | 1167.6918 | 20.176 | 3.032 | 628.6357 | 20.328 | 3.048 | 618.8591 | 19.896 | 2.808 | 1131.5732 | 19.752 | 2.92 | 1158.0013 | 20.096 | 3.048 | 1212.3123 | 20.984 | 3.528 | 1254.4032 | 21.632 | 3.528 | 1229.8535 | 21.344 | 3.328 | 1223.5946 | 21.168 | 3 | 1204.4285 | 20.856 | 2.808 | 1156.1779 | 20.224 | 2.568 | 1130.4823 | 19.8 | 2.424 | 1076.7617 | 18.856 | 2.336 | 1011.8127 | 17.624 | 2.28 | 929.2996 | 16.32 | 2.24 | 891.5172 | 15.576 | 2.2
cosФ(10)= |  | 0.98985 | tgФ(10)= | 0.14355
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР
| ВЛ- 10 кВ |  | герц | сек | герц | сек
1 | РП-20-1 | [5 empty] | 133.3297 | 2.3344 | 0.4416 | 134.7482 | 2.3376 | 0.4352 | 135.752 | 2.3792 | 0.4368 | 140.4183 | 2.4352 | 0.4576 | 148.1286 | 2.5984 | 0.464 | 159.5009 | 2.7664 | 0.5184 | 171.3349 | 2.968 | 0.576 | 174.7569 | 3.0064 | 0.5344 | 173.0156 | 2.9824 | 0.4944 | 178.2958 | 3.1024 | 0.5232 | 173.1734 | 2.96 | 0.4624 | 167.8911 | 2.9232 | 0.4816 | 178.8264 | 3.0816 | 0.5168 | 187.956 | 3.216 | 0.6656 | 189.5388 | 3.2528 | 0.6224 | 185.1359 | 3.208 | 0.6176 | 176.8581 | 3.0448 | 0.528 | 172.941 | 2.9792 | 0.5056 | 166.0765 | 2.8608 | 0.4864 | 160.6618 | 2.7952 | 0.4736 | 154.1352 | 2.68 | 0.464 | 145.4741 | 2.5296 | 0.4368 | 141.5838 | 2.4576 | 0.4496 | 137.3909 | 2.3856 | 0.432
2 | РП-20-2 | [5 empty] | 206.3394 | 3.6128 | 0.4528 | 204.5263 | 3.6176 | 0.4416 | 205.0287 | 3.6272 | 0.4368 | 211.1196 | 3.6976 | 0.4544 | 224.0192 | 3.9216 | 0.4976 | 229.3744 | 3.9744 | 0.5168 | 239.7852 | 4.1936 | 0.5632 | 230.7163 | 4.0032 | 0.4752 | 248.8392 | 4.3152 | 0.5328 | 247.374 | 4.2896 | 0.5312 | 238.9517 | 4.1904 | 0.4688 | 240.8922 | 4.2208 | 0.504 | 242.4985 | 4.248 | 0.5152 | 250.7421 | 4.3824 | 0.6096 | 263.4545 | 4.5552 | 0.664 | 257.513 | 4.4576 | 0.6128 | 254.4491 | 4.4064 | 0.592 | 243.9461 | 4.2272 | 0.5472 | 230.7986 | 4.0816 | 0.504 | 234.4781 | 4.1056 | 0.5136 | 227.0475 | 3.9728 | 0.5184 | 221.3682 | 3.8352 | 0.5024 | 207.0095 | 3.6592 | 0.4656 | 206.2164 | 3.6096 | 0.4608
3 | РП-22-1 | [5 empty] | 145.342 | 2.5704 | 0.3168 | 144.4894 | 2.5296 | 0.3192 | 142.4185 | 2.5176 | 0.3192 | 149.4999 | 2.6184 | 0.3216 | 169.819 | 3.0048 | 0.3576 | 192.8258 | 3.3792 | 0.3984 | 197.2278 | 3.456 | 0.4104 | 193.4267 | 3.36 | 0.3648 | 198.1738 | 3.4416 | 0.3816 | 194.4139 | 3.4104 | 0.372 | 195.8392 | 3.3696 | 0.3528 | 189.2941 | 3.3216 | 0.3528 | 192.9715 | 3.3504 | 0.3792 | 199.7424 | 3.4656 | 0.4128 | 208.9399 | 3.624 | 0.4416 | 210.9511 | 3.6984 | 0.4224 | 218.1219 | 3.7896 | 0.4056 | 216.3401 | 3.7608 | 0.3816 | 213.2377 | 3.708 | 0.3648 | 210.7679 | 3.7008 | 0.3696 | 198.358 | 3.4824 | 0.3528 | 184.4112 | 3.2352 | 0.3504 | 167.7572 | 2.94 | 0.3456 | 155.9276 | 2.7312 | 0.3336
4 | РП-22-2 | [5 empty] | 110.5023 | 1.9248 | 0.312 | 107.9454 | 1.8984 | 0.3096 | 107.8343 | 1.896 | 0.312 | 110.0562 | 1.9176 | 0.3072 | 122.3122 | 2.136 | 0.3096 | 136.1139 | 2.3568 | 0.3192 | 140.8375 | 2.4624 | 0.336 | 134.8016 | 2.34 | 0.2688 | 137.8665 | 2.3928 | 0.2784 | 140.1132 | 2.4312 | 0.288 | 140.7976 | 2.4672 | 0.2928 | 139.177 | 2.4384 | 0.2928 | 140.3227 | 2.4576 | 0.3024 | 148.9724 | 2.604 | 0.36 | 156.0827 | 2.7024 | 0.3672 | 158.8874 | 2.7528 | 0.36 | 164.6266 | 2.8536 | 0.3624 | 167.0457 | 2.8968 | 0.3576 | 161.6468 | 2.8584 | 0.3552 | 159.8239 | 2.7984 | 0.3504 | 148.9799 | 2.6064 | 0.3432 | 138.6565 | 2.4 | 0.3312 | 122.9019 | 2.1648 | 0.3312 | 116.2501 | 2.0256 | 0.324
5 | РП-23-1 | [5 empty] | 115.9643 | 2.0472 | 0.2808 | 115.6005 | 2.0208 | 0.2784 | 115.449 | 2.0376 | 0.2832 | 120.8319 | 2.112 | 0.2928 | 139.737 | 2.4672 | 0.336 | 168.2633 | 2.94 | 0.4152 | 188.3127 | 3.2784 | 0.5424 | 193.9956 | 3.3408 | 0.5736 | 192.5301 | 3.3144 | 0.576 | 193.7776 | 3.3672 | 0.5952 | 191.3973 | 3.2568 | 0.5976 | 183.4351 | 3.1848 | 0.5784 | 187.7575 | 3.228 | 0.5856 | 195.0698 | 3.3504 | 0.6264 | 199.1972 | 3.4272 | 0.6072 | 187.9102 | 3.2712 | 0.5424 | 180.3423 | 3.1176 | 0.4584 | 174.6494 | 3.0216 | 0.4272 | 165.1035 | 2.8632 | 0.3528 | 154.0415 | 2.7024 | 0.2928 | 149.9706 | 2.6304 | 0.2904 | 140.9008 | 2.4696 | 0.288 | 128.7331 | 2.2536 | 0.2856 | 122.4122 | 2.1408 | 0.288
6 | РП-23-2 | [5 empty] | 70.5664 | 1.236 | 0.1512 | 68.8118 | 1.2168 | 0.1512 | 68.2772 | 1.2072 | 0.1512 | 69.6048 | 1.2192 | 0.1488 | 79.642 | 1.3944 | 0.1752 | 99.7859 | 1.7256 | 0.2496 | 112.5886 | 1.9488 | 0.3864 | 119.486 | 2.0352 | 0.4656 | 119.1971 | 2.0232 | 0.4944 | 117.8661 | 2.0016 | 0.4848 | 115.9697 | 1.9944 | 0.4584 | 112.9432 | 1.944 | 0.4392 | 117.8001 | 2.0208 | 0.4872 | 124.8553 | 2.1384 | 0.5304 | 126.9005 | 2.1576 | 0.5112 | 118.7686 | 2.0256 | 0.4512 | 113.6645 | 1.9536 | 0.3576 | 109.9656 | 1.9008 | 0.2808 | 101.3074 | 1.7928 | 0.2112 | 98.8757 | 1.7352 | 0.1824 | 93.5155 | 1.6416 | 0.168 | 86.4899 | 1.5024 | 0.1632 | 76.2305 | 1.3488 | 0.1608 | 72.0356 | 1.2624 | 0.1488
7 | РП-25-1 | [5 empty] | 47.2411 | 0.8304 | 0.138 | 47.3688 | 0.8244 | 0.138 | 46.6986 | 0.8208 | 0.1368 | 48.1068 | 0.8376 | 0.138 | 52.7433 | 0.93 | 0.1356 | 59.8384 | 1.0452 | 0.15 | 65.733 | 1.1292 | 0.2652 | 60.5291 | 1.038 | 0.2028 | 60.5193 | 1.0344 | 0.2196 | 59.3243 | 1.0284 | 0.1956 | 57.1374 | 0.9816 | 0.1164 | 58.7004 | 1.0128 | 0.2172 | 61.9564 | 1.062 | 0.21 | 67.0995 | 1.1412 | 0.2688 | 71.1871 | 1.2168 | 0.258 | 70.018 | 1.2108 | 0.246 | 72.3992 | 1.2432 | 0.234 | 73.9341 | 1.272 | 0.2256 | 73.775 | 1.2696 | 0.2232 | 69.6124 | 1.2144 | 0.1848 | 64.3116 | 1.1244 | 0.1536 | 56.8956 | 0.9936 | 0.144 | 52.2247 | 0.9108 | 0.1404 | 49.0123 | 0.8532 | 0.1416
8 | РП-25-2 | [5 empty] | 17.9531 | 0.3168 | 0 | 17.3337 | 0.306 | -0.042 | 17.0577 | 0.3012 | -0.0408 | 19.4679 | 0.342 | -0.0324 | 23.1264 | 0.4068 | -0.0324 | 30.0274 | 0.5244 | -0.0168 | 28.8725 | 0.5088 | -0.0264 | 27.0714 | 0.4728 | -0.0144 | 27.6855 | 0.4836 | -0.012 | 27.4903 | 0.48 | -0.018 | 26.9639 | 0.4752 | -0.024 | 26.6701 | 0.4704 | -0.0144 | 26.0478 | 0.4596 | -0.006 | 27.1233 | 0.4776 | -0.0312 | 27.6773 | 0.4836 | -0.00228 | 30.0902 | 0.5256 | -0.0132 | 30.0347 | 0.5244 | -0.0204 | 33.0784 | 0.5772 | -0.03 | 32.6754 | 0.582 | -0.0168 | 30.7742 | 0.5424 | -0.0264 | 27.9665 | 0.492 | -0.0384 | 24.1252 | 0.42 | -0.036 | 20.6088 | 0.366 | -0.03 | 18.911 | 0.3312 | -0.0408
9 | ТП-205-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-205-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Самарово-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Самарово-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Рыбозавод-1 | [5 empty] | 2.4291 | 0.03 | 0.0312 | 2.4529 | 0.03 | 0.0312 | 2.4291 | 0.03 | 0.0312 | 2.4529 | 0.03 | 0.0312 | 2.3338 | 0.0288 | 0.03 | 2.2606 | 0.0288 | 0.0276 | 2.1687 | 0.0288 | 0.0252 | 2.236 | 0.0288 | 0.0264 | 2.459 | 0.0348 | 0.0252 | 2.4349 | 0.0348 | 0.0252 | 2.3625 | 0.0312 | 0.0264 | 2.2728 | 0.0312 | 0.0252 | 2.384 | 0.0312 | 0.0276 | 2.1858 | 0.0276 | 0.0264 | 2.1456 | 0.0288 | 0.024 | 2.0219 | 0.0264 | 0.024 | 2.1987 | 0.03 | 0.024 | 2.1389 | 0.0276 | 0.0252 | 2.1367 | 0.0264 | 0.0264 | 2.1644 | 0.0276 | 0.0264 | 2.3081 | 0.0288 | 0.0288 | 2.3081 | 0.0288 | 0.0288 | 2.4062 | 0.0288 | 0.0312 | 2.4529 | 0.03 | 0.0312
14 | Рыбозавод-2 | [5 empty] | 7.4848 | 0.126 | 0.0396 | 7.4375 | 0.1272 | 0.0372 | 7.2438 | 0.1236 | 0.0372 | 7.3996 | 0.1248 | 0.0384 | 7.2955 | 0.1236 | 0.036 | 7.2827 | 0.1224 | 0.0348 | 7.6225 | 0.1296 | 0.036 | 7.3821 | 0.126 | 0.0276 | 7.5311 | 0.1284 | 0.0288 | 7.5464 | 0.1284 | 0.03 | 7.6564 | 0.132 | 0.0288 | 7.5386 | 0.1296 | 0.03 | 7.5543 | 0.1296 | 0.0312 | 7.885 | 0.1344 | 0.036 | 7.9811 | 0.1344 | 0.0372 | 8.0473 | 0.1356 | 0.0372 | 7.6799 | 0.1296 | 0.0348 | 7.5473 | 0.1272 | 0.0348 | 7.4837 | 0.1284 | 0.036 | 7.4916 | 0.1272 | 0.036 | 7.641 | 0.1296 | 0.0372 | 7.5188 | 0.126 | 0.0372 | 7.4837 | 0.1284 | 0.036 | 7.5104 | 0.1272 | 0.0372
15 | 1ТСН | [5 empty] | 0.69759 | 0.01212 | 0.00276 | 2.331 | 0.04104 | 0.00276 | 0.69759 | 0.01212 | 0.00276 | 2.7119 | 0.04776 | 0.003 | 0.94329 | 0.01656 | 0.00288 | 2.6775 | 0.04716 | 0.00288 | 0.93688 | 0.01632 | 0.00264 | 2.6762 | 0.04668 | 0.00276 | 0.70991 | 0.01212 | 0.00264 | 2.4061 | 0.04236 | 0.00288 | 0.70346 | 0.01188 | 0.00264 | 2.4061 | 0.04236 | 0.00288 | 0.69649 | 0.01188 | 0.00264 | 1.7584 | 0.0306 | 0.00276 | 2.3404 | 0.0408 | 0.00276 | 0.67639 | 0.01164 | 0.00264 | 2.4089 | 0.042 | 0.00276 | 2.4162 | 0.04212 | 0.00288 | 1.2803 | 0.0222 | 0.00276 | 0.68303 | 0.01176 | 0.00264 | 2.4264 | 0.04272 | 0.00288 | 2.0941 | 0.03684 | 0.00288 | 0.6978 | 0.012 | 0.00276 | 2.4735 | 0.04356 | 0.00276
16 | 2ТСН | [5 empty] | 4.9152 | 0.08616 | 0.00996 | 4.8675 | 0.08616 | 0.00996 | 4.8742 | 0.08628 | 0.00996 | 4.9085 | 0.08604 | 0.00996 | 4.8807 | 0.08556 | 0.00984 | 4.8797 | 0.08472 | 0.0096 | 4.7762 | 0.08376 | 0.00936 | 4.5721 | 0.07968 | 0.00576 | 4.5506 | 0.07932 | 0.00552 | 4.5574 | 0.07944 | 0.00552 | 4.8262 | 0.08496 | 0.00588 | 4.8262 | 0.08496 | 0.00588 | 4.8398 | 0.0852 | 0.00588 | 4.847 | 0.08532 | 0.006 | 4.6132 | 0.0804 | 0.00576 | 4.6127 | 0.0804 | 0.00564 | 4.6195 | 0.08052 | 0.00564 | 4.5506 | 0.07932 | 0.00552 | 4.4891 | 0.0798 | 0.00552 | 4.5471 | 0.08004 | 0.00564 | 4.5675 | 0.0804 | 0.00564 | 4.6474 | 0.081 | 0.00576 | 4.5841 | 0.08148 | 0.00576 | 4.6498 | 0.08184 | 0.00588
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 445.0037 | 7.8245 | 1.2112 | 446.9908 | 7.7834 | 1.2048 | 443.4447 | 7.7973 | 1.21 | 464.0217 | 8.081 | 1.2442 | 513.7051 | 9.0458 | 1.3261 | 585.3665 | 10.2068 | 1.5125 | 625.714 | 10.8767 | 1.8218 | 627.6205 | 10.8207 | 1.7048 | 627.4077 | 10.8197 | 1.6994 | 630.6527 | 10.9856 | 1.7141 | 620.6133 | 10.6111 | 1.5582 | 603.9997 | 10.516 | 1.6581 | 624.5923 | 10.7651 | 1.7218 | 653.8119 | 11.2314 | 2.0028 | 673.3488 | 11.5904 | 1.956 | 656.7135 | 11.4264 | 1.855 | 652.329 | 11.2672 | 1.6528 | 642.4198 | 11.1033 | 1.5681 | 621.6097 | 10.7502 | 1.4564 | 597.931 | 10.4522 | 1.3498 | 571.5101 | 9.9887 | 1.2925 | 532.084 | 9.2936 | 1.2509 | 493.4028 | 8.6028 | 1.2552 | 469.6693 | 8.1844 | 1.2292
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 417.761 | 7.3026 | 0.96556 | 410.9222 | 7.2522 | 0.90756 | 410.3158 | 7.2415 | 0.90636 | 422.5566 | 7.3872 | 0.92636 | 461.276 | 8.068 | 0.99584 | 507.4639 | 8.7883 | 1.1132 | 534.4825 | 9.327 | 1.3046 | 524.0295 | 9.0569 | 1.2286 | 545.67 | 9.4225 | 1.3279 | 544.9474 | 9.4102 | 1.3215 | 535.1656 | 9.3442 | 1.2307 | 532.0473 | 9.2882 | 1.2575 | 539.0631 | 9.4008 | 1.3359 | 564.4251 | 9.8221 | 1.5108 | 586.7093 | 10.1136 | 1.5831 | 577.9192 | 9.9776 | 1.4536 | 575.0743 | 9.9481 | 1.332 | 566.1336 | 9.8085 | 1.1959 | 538.4009 | 9.523 | 1.0951 | 535.9906 | 9.3888 | 1.0616 | 509.7177 | 8.9228 | 1.034 | 482.8061 | 8.3646 | 1.0038 | 438.8184 | 7.7487 | 0.96936 | 425.5732 | 7.4378 | 0.93588
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 862.7647 | 15.1271 | 2.1767 | 857.913 | 15.0356 | 2.1123 | 853.7605 | 15.0388 | 2.1163 | 886.5783 | 15.4682 | 2.1706 | 974.981 | 17.1137 | 2.3219 | 1092.8304 | 18.9951 | 2.6257 | 1160.1965 | 20.2037 | 3.1264 | 1151.65 | 19.8776 | 2.9333 | 1173.0777 | 20.2422 | 3.0274 | 1175.6 | 20.3958 | 3.0356 | 1155.7789 | 19.9552 | 2.7889 | 1136.047 | 19.8041 | 2.9156 | 1163.6555 | 20.1659 | 3.0577 | 1218.237 | 21.0535 | 3.5136 | 1260.0581 | 21.704 | 3.539 | 1234.6327 | 21.404 | 3.3087 | 1227.4034 | 21.2153 | 2.9848 | 1208.5535 | 20.9118 | 2.764 | 1160.0107 | 20.2732 | 2.5515 | 1133.9216 | 19.841 | 2.4115 | 1081.2278 | 18.9115 | 2.3265 | 1014.8901 | 17.6582 | 2.2546 | 932.2213 | 16.3515 | 2.2245 | 895.2424 | 15.6222 | 2.165
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625
1Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.012412 | +j | 0.2551 | 0.012259 | +j | 0.25197 | 0.012305 | +j | 0.2529 | 0.013125 | +j | 0.26975 | 0.016536 | +j | 0.33986 | 0.021067 | +j | 0.433 | 0.024044 | +j | 0.49419 | 0.023754 | +j | 0.48822 | 0.023714 | +j | 0.4874 | 0.024451 | +j | 0.50255 | 0.022776 | +j | 0.46812 | 0.022435 | +j | 0.46112 | 0.023451 | +j | 0.482 | 0.025756 | +j | 0.52937 | 0.027347 | +j | 0.56208 | 0.02655 | +j | 0.54569 | 0.02572 | +j | 0.52863 | 0.024893 | +j | 0.51162 | 0.023329 | +j | 0.47948 | 0.022025 | +j | 0.45268 | 0.020077 | +j | 0.41265 | 0.017459 | +j | 0.35884 | 0.01499 | +j | 0.3081 | 0.013566 | +j | 0.27883
| Рхх= | 23 |  |  | Qхх= | 162.5
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 124.19 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.21
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 7.8434 | +j | 1.6416 | 7.7953 | +j | 1.6305 | 7.8113 | +j | 1.6234 | 8.0681 | +j | 1.6723 | 9.0635 | +j | 1.8384 | 10.2281 | +j | 2.1155 | 10.895 | +j | 2.4807 | 10.8468 | +j | 2.3547 | 10.8387 | +j | 2.3459 | 11.0075 | +j | 2.377 | 10.6378 | +j | 2.1906 | 10.5414 | +j | 2.2796 | 10.7745 | +j | 2.3565 | 11.2568 | +j | 2.6919 | 11.6183 | +j | 2.6766 | 11.4576 | +j | 2.5722 | 11.3047 | +j | 2.3471 | 11.1279 | +j | 2.2581 | 10.7823 | +j | 2.106 | 10.485 | +j | 1.9752 | 10.0111 | +j | 1.8711 | 9.3285 | +j | 1.7853 | 8.63 | +j | 1.7426 | 8.2046 | +j | 1.6893
| Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165
2Т | Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 0.010149 | +j | 0.22105 | 0.010009 | +j | 0.21801 | 0.0099871 | +j | 0.21753 | 0.010389 | +j | 0.22629 | 0.012368 | +j | 0.26939 | 0.014701 | +j | 0.3202 | 0.016615 | +j | 0.36189 | 0.015636 | +j | 0.34058 | 0.016961 | +j | 0.36944 | 0.016905 | +j | 0.36821 | 0.016636 | +j | 0.36236 | 0.016475 | +j | 0.35886 | 0.016905 | +j | 0.36821 | 0.018483 | +j | 0.40259 | 0.01959 | +j | 0.42669 | 0.019042 | +j | 0.41477 | 0.018889 | +j | 0.41142 | 0.018325 | +j | 0.39915 | 0.017225 | +j | 0.37518 | 0.016753 | +j | 0.36491 | 0.015117 | +j | 0.32928 | 0.013313 | +j | 0.28998 | 0.011451 | +j | 0.24943 | 0.010531 | +j | 0.22939
| Рхх= | 22 |  |  | Qхх= | 165
|  |  |  | Ркз(10)= |  | 117.99 | [6 empty] | Uкз%(10)= | 10.28
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 7.3041 | +j | 1.3221 | 7.256 | +j | 1.295 | 7.248 | +j | 1.2945 | 7.3924 | +j | 1.3193 | 8.0664 | +j | 1.4344 | 8.7887 | +j | 1.6132 | 9.3266 | +j | 1.8469 | 9.0536 | +j | 1.7456 | 9.423 | +j | 1.8704 | 9.4069 | +j | 1.8692 | 9.3426 | +j | 1.7754 | 9.2945 | +j | 1.7879 | 9.4069 | +j | 1.8692 | 9.8165 | +j | 2.0956 | 10.1056 | +j | 2.1677 | 9.977 | +j | 2.0438 | 9.9529 | +j | 1.9204 | 9.8163 | +j | 1.7881 | 9.5272 | +j | 1.6442 | 9.3988 | +j | 1.5939 | 8.9251 | +j | 1.5343 | 8.3713 | +j | 1.471 | 7.7615 | +j | 1.3824 | 7.4405 | +j | 1.3464
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 15.1476 | +j | 2.9637 | 15.0513 | +j | 2.9255 | 15.0593 | +j | 2.9179 | 15.4605 | +j | 2.9915 | 17.1299 | +j | 3.2727 | 19.0168 | +j | 3.7287 | 20.2217 | +j | 4.3276 | 19.9004 | +j | 4.1003 | 20.2617 | +j | 4.2163 | 20.4144 | +j | 4.2463 | 19.9804 | +j | 3.966 | 19.8359 | +j | 4.0675 | 20.1814 | +j | 4.2257 | 21.0732 | +j | 4.7875 | 21.7239 | +j | 4.8443 | 21.4346 | +j | 4.616 | 21.2576 | +j | 4.2676 | 20.9442 | +j | 4.0463 | 20.3096 | +j | 3.7502 | 19.8838 | +j | 3.5691 | 18.9362 | +j | 3.4054 | 17.6998 | +j | 3.2563 | 16.3914 | +j | 3.125 | 15.6451 | +j | 3.0357
|  |  |  | средневзв тангенс |  |  |  | 0.19565 |  |  | 0.19437 |  |  | 0.19376 |  |  | 0.1935 |  |  | 0.19105 |  |  | 0.19607 |  |  | 0.21401 |  |  | 0.20604 |  |  | 0.20809 |  |  | 0.208 |  |  | 0.19849 |  |  | 0.20506 |  |  | 0.20939 |  |  | 0.22718 |  |  | 0.22299 |  |  | 0.21535 |  |  | 0.20075 |  |  | 0.19319 |  |  | 0.18465 |  |  | 0.1795 |  |  | 0.17984 |  |  | 0.18398 |  |  | 0.19065 |  |  | 0.19404
время московское

## ПС-110-10 МДФ
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/10 кВ «МДФ»
[38 empty] | Дата: | 2014-12-17
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 17.2045 | 2.864 | 2.0329 | 20.3873 | 3.368 | 2.4449 | 20.3604 | 3.49 | 2.2573 | 19.4895 | 3.053 | 2.5511 | 15.3152 | 2.712 | 1.5555 | 14.461 | 2.536 | 1.5111 | 15.9424 | 2.574 | 1.9 | 18.7526 | 3.268 | 1.8661 | 17.881 | 2.8096 | 2.2321 | 18.0668 | 2.922 | 2.1464 | 14.53 | 2.377 | 1.6889 | 17.4152 | 2.873 | 1.99
[5 empty] | 10 кВ |  | 190.9078 | 2.836 | 1.9957 | 226.9632 | 3.3404 | 2.4164 | 227.3456 | 3.4848 | 2.216 | 216.0892 | 3.0224 | 2.5045 | 172.0318 | 2.7264 | 1.5271 | 161.3997 | 2.5288 | 1.4835 | 173.9476 | 2.5504 | 1.8653 | 206.1327 | 3.2656 | 1.832 | 195.2871 | 2.7896 | 2.1914 | 198.4861 | 2.9256 | 2.1072 | 158.9945 | 2.3648 | 1.658 | 191.4373 | 2.8768 | 1.9536
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 18.0015 | 2.955 | 2.1846 | 17.9676 | 2.95 | 2.1797 | 17.9555 | 2.943 | 2.185 | 17.9632 | 2.968 | 2.1536 | 17.4881 | 2.945 | 2.0179 | 18.1821 | 3.04 | 2.0743 | 19.2934 | 3.14 | 2.2652 | 19.1763 | 3.133 | 2.2347 | 18.9682 | 3.117 | 2.185 | 18.693 | 3.089 | 2.185 | 18.1489 | 2.986 | 2.1397 | 18.347 | 3.025 | 2.1541
[5 empty] | 10 кВ |  | 199.36 | 2.918 | 2.1447 | 198.9729 | 2.9128 | 2.1399 | 198.8234 | 2.9056 | 2.1451 | 198.9267 | 2.9304 | 2.1143 | 193.6885 | 2.9076 | 1.9811 | 199.316 | 2.9936 | 2.0364 | 210.0114 | 3.0996 | 2.2239 | 208.7296 | 3.0924 | 2.1939 | 206.4816 | 3.0768 | 2.1451 | 205.2551 | 3.0496 | 2.1451 | 199.2778 | 2.948 | 2.1007 | 201.0923 | 2.9784 | 2.1148
|  |  | РПН |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 35.206 | 5.819 | 4.2174 | 38.3549 | 6.318 | 4.6246 | 38.3158 | 6.433 | 4.4422 | 37.4527 | 6.021 | 4.7047 | 32.8033 | 5.657 | 3.5734 | 32.6431 | 5.576 | 3.5854 | 35.2358 | 5.714 | 4.1653 | 37.929 | 6.401 | 4.1008 | 36.8492 | 5.9266 | 4.4171 | 36.7598 | 6.011 | 4.3314 | 32.6789 | 5.363 | 3.8286 | 35.7622 | 5.898 | 4.1441
[5 empty] | 10 кВ |  | 390.2678 | 5.754 | 4.1404 | 425.9361 | 6.2532 | 4.5563 | 426.1691 | 6.3904 | 4.3611 | 415.0158 | 5.9528 | 4.6188 | 365.7203 | 5.634 | 3.5082 | 360.7157 | 5.5224 | 3.5199 | 383.959 | 5.65 | 4.0892 | 414.8623 | 6.358 | 4.0259 | 401.7688 | 5.8664 | 4.3364 | 403.7412 | 5.9752 | 4.2523 | 358.2723 | 5.3128 | 3.7587 | 392.5295 | 5.8552 | 4.0684
cosФ(110)= | 0.8071 |  | tgФ(110)= | 0.73153
cosФ(10)= | 0.80925 |  | tgФ(10)= | 0.72593
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №15 | ф."Мортка-1" | [5 empty] | 66.8818 | 1.14 | 0.42 | 100.9475 | 1.63 | 0.84 | 86.4492 | 1.56 | 0.18 | 75.3936 | 1.2 | 0.66 | 74.5203 | 1.32 | 0.3 | 64.8947 | 1.14 | 0.3 | 50.3106 | 0.84 | 0.36 | 87.453 | 1.56 | 0.3 | 58.5303 | 1.02 | 0.3 | 64.8947 | 1.14 | 0.3 | 48.0932 | 0.84 | 0.24 | 68.0942 | 1.2 | 0.3
яч. №18 | ф."СУ-967" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №19 | ф."Завод-1" | [5 empty] | 126.5097 | 1.68 | 1.568 | 126.6476 | 1.6864 | 1.5648 | 151.5025 | 1.8768 | 2.0128 | 141.8233 | 1.8064 | 1.8368 | 99.4516 | 1.3504 | 1.2 | 98.557 | 1.3568 | 1.168 | 124.4905 | 1.6944 | 1.4976 | 123.3941 | 1.6576 | 1.5088 | 140.3086 | 1.7296 | 1.872 | 137.0968 | 1.7376 | 1.784 | 113.2279 | 1.5008 | 1.4064 | 126.8705 | 1.6288 | 1.6304
яч. №4 | ф."Микрорайон" | [5 empty] | 11.3598 | 0.2004 | 0.0492 | 11.7451 | 0.2076 | 0.0492 | 11.5524 | 0.204 | 0.0492 | 12.3541 | 0.2184 | 0.0516 | 12.4679 | 0.2208 | 0.0504 | 12.8278 | 0.222 | 0.0708 | 11.5108 | 0.198 | 0.0672 | 10.9679 | 0.1896 | 0.0612 | 10.8219 | 0.1872 | 0.06 | 11.1567 | 0.1932 | 0.0612 | 11.4286 | 0.198 | 0.0624 | 11.2197 | 0.1944 | 0.0612
яч. №16 | ф."Мортка-2" | [5 empty] | 37.9191 | 0.6888 | 0.2212 | 39.3504 | 0.7148 | 0.2276 | 38.9761 | 0.708 | 0.2264 | 41.9268 | 0.7616 | 0.2316 | 45.5601 | 0.8276 | 0.2404 | 50.1404 | 0.9108 | 0.2744 | 48.665 | 0.884 | 0.3032 | 50.4046 | 0.9156 | 0.2936 | 50.0303 | 0.9088 | 0.2796 | 46.8814 | 0.8516 | 0.264 | 45.5161 | 0.8268 | 0.2584 | 45.362 | 0.824 | 0.252
яч. №20 | ф."Завод-2" | [5 empty] | 151.5854 | 2.0208 | 1.8704 | 149.6184 | 1.9824 | 1.8592 | 149.988 | 1.9856 | 1.8656 | 146.8073 | 1.9424 | 1.8272 | 137.8571 | 1.8512 | 1.6864 | 138.4258 | 1.8608 | 1.6912 | 150.3557 | 2.0096 | 1.8496 | 148.5885 | 1.9792 | 1.8352 | 147.0767 | 1.9728 | 1.8016 | 148.5872 | 1.9968 | 1.816 | 143.789 | 1.9152 | 1.776 | 146.5571 | 1.96 | 1.8016
| ТСН-1 | [5 empty] | 0.97868 | 0.016 | 0.0077492 | 1.468 | 0.024 | 0.011624 | 2.936 | 0.048 | 0.023247 | 0.97868 | 0.016 | 0.0077492 | 3.4254 | 0.056 | 0.027122 | 1.9574 | 0.032 | 0.015498 | 0.97868 | 0.016 | 0.0077492 | 2.936 | 0.048 | 0.023247 | 2.4467 | 0.04 | 0.019373 | 2.936 | 0.048 | 0.023247 | 1.468 | 0.024 | 0.011624 | 2.936 | 0.048 | 0.023247
| ТСН-2 | [5 empty] | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0 | 0 | 0 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0 | 0 | 0
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 194.3701 | 2.836 | 1.9957 | 229.0631 | 3.3404 | 2.4164 | 240.8878 | 3.4848 | 2.216 | 218.1957 | 3.0224 | 2.5045 | 177.3973 | 2.7264 | 1.5271 | 165.4091 | 2.5288 | 1.4835 | 175.7799 | 2.5504 | 1.8653 | 213.7832 | 3.2656 | 1.832 | 201.2856 | 2.7896 | 2.1914 | 204.9276 | 2.9256 | 2.1072 | 162.7891 | 2.3648 | 1.658 | 197.9008 | 2.8768 | 1.9536
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 201.3536 | 2.918 | 2.1447 | 201.2033 | 2.9128 | 2.1399 | 201.0057 | 2.9056 | 2.1451 | 201.5775 | 2.9304 | 2.1143 | 196.3744 | 2.9076 | 1.9811 | 201.394 | 2.9936 | 2.0364 | 211.0208 | 3.0996 | 2.2239 | 210.4504 | 3.0924 | 2.1939 | 208.4182 | 3.0768 | 2.1451 | 207.1146 | 3.0496 | 2.1451 | 201.2231 | 2.948 | 2.1007 | 203.1388 | 2.9784 | 2.1148
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 395.7237 | 5.754 | 4.1404 | 430.2664 | 6.2532 | 4.5563 | 441.8935 | 6.3904 | 4.3611 | 419.7732 | 5.9528 | 4.6188 | 373.7718 | 5.634 | 3.5082 | 366.8031 | 5.5224 | 3.5199 | 386.8006 | 5.65 | 4.0892 | 424.2335 | 6.358 | 4.0259 | 409.7038 | 5.8664 | 4.3364 | 412.0422 | 5.9752 | 4.2523 | 364.0122 | 5.3128 | 3.7587 | 401.0396 | 5.8552 | 4.0684
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 1.4935 | +j | 0.049114 | 2.1109 | +j | 0.069417 | 2.118 | +j | 0.069651 | 1.9135 | +j | 0.062925 | 1.2128 | +j | 0.039882 | 1.0675 | +j | 0.035104 | 1.2399 | +j | 0.040775 | 1.7412 | +j | 0.05726 | 1.5628 | +j | 0.051393 | 1.6144 | +j | 0.05309 | 1.0359 | +j | 0.034066 | 1.5018 | +j | 0.049387
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 162.5
[5 empty] | Ркз(10)= | 124.19 | Uкз%(10)= |  | 10.21
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.864 | +j | 2.0329 | 3.368 | +j | 2.4449 | 3.49 | +j | 2.2573 | 3.053 | +j | 2.5511 | 2.712 | +j | 1.5555 | 2.536 | +j | 1.5111 | 2.574 | +j | 1.9 | 3.268 | +j | 1.8661 | 2.8096 | +j | 2.2321 | 2.922 | +j | 2.1464 | 2.377 | +j | 1.6889 | 2.873 | +j | 1.99
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 1.4189 | +j | 0.049451 | 2.0055 | +j | 0.069893 | 2.0123 | +j | 0.070129 | 1.818 | +j | 0.063356 | 1.1522 | +j | 0.040155 | 1.0142 | +j | 0.035345 | 1.178 | +j | 0.041054 | 1.6543 | +j | 0.057652 | 1.4848 | +j | 0.051745 | 1.5338 | +j | 0.053454 | 0.98419 | +j | 0.0343 | 1.4268 | +j | 0.049725
| Рхх= | 22 |  | Qхх= |  | 165
[5 empty] | Ркз(10)= | 117.99 | Uкз%(10)= |  | 10.28
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.955 | +j | 2.1846 | 2.95 | +j | 2.1797 | 2.943 | +j | 2.185 | 2.968 | +j | 2.1536 | 2.945 | +j | 2.0179 | 3.04 | +j | 2.0743 | 3.14 | +j | 2.2652 | 3.133 | +j | 2.2347 | 3.117 | +j | 2.185 | 3.089 | +j | 2.185 | 2.986 | +j | 2.1397 | 3.025 | +j | 2.1541
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 5.819 | +j | 4.2174 | 6.318 | +j | 4.6246 | 6.433 | +j | 4.4422 | 6.021 | +j | 4.7047 | 5.657 | +j | 3.5734 | 5.576 | +j | 3.5854 | 5.714 | +j | 4.1653 | 6.401 | +j | 4.1008 | 5.9266 | +j | 4.4171 | 6.011 | +j | 4.3314 | 5.363 | +j | 3.8286 | 5.898 | +j | 4.1441
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.72477 |  |  | 0.73197 |  |  | 0.69054 |  |  | 0.78139 |  |  | 0.63169 |  |  | 0.643 |  |  | 0.72896 |  |  | 0.64065 |  |  | 0.7453 |  |  | 0.72058 |  |  | 0.71389 |  |  | 0.70263
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | 0
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | 0
1Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 17.6742 | 2.837 | 2.1288 | 18.0669 | 2.889 | 2.1907 | 17.5167 | 2.847 | 2.062 | 19.8214 | 3.256 | 2.285 | 17.0828 | 2.903 | 1.8234 | 18.9082 | 3.32 | 1.8373 | 15.3334 | 2.649 | 1.5657 | 17.1836 | 2.775 | 2.0472 | 16.2397 | 2.723 | 1.7906 | 16.9753 | 2.796 | 1.9461 | 13.5592 | 2.258 | 1.5184 | 13.3276 | 2.169 | 1.5649 | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 193.4763 | 2.8256 | 2.0899 | 197.7354 | 2.8768 | 2.1507 | 191.7807 | 2.8352 | 2.0243 | 217.5959 | 3.2544 | 2.2432 | 186.4172 | 2.8744 | 1.7901 | 208.6222 | 3.3328 | 1.8038 | 168.1738 | 2.64 | 1.5371 | 188.5252 | 2.7728 | 2.0098 | 177.9558 | 2.7128 | 1.7579 | 186.2806 | 2.7928 | 1.9106 | 148.822 | 2.2552 | 1.4907 | 146.2425 | 2.1672 | 1.5363 | 0
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 0
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 0
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0
2Т |  | 25 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 18.3321 | 2.997 | 2.1878 | 18.6728 | 3.068 | 2.2074 | 19.2048 | 3.159 | 2.2652 | 18.8744 | 3.121 | 2.2033 | 18.4785 | 3.051 | 2.1635 | 18.1901 | 3.011 | 2.119 | 17.3478 | 2.894 | 1.9886 | 17.3146 | 2.897 | 1.9723 | 17.1282 | 2.863 | 1.9552 | 17.3337 | 2.905 | 1.9674 | 17.2566 | 2.876 | 1.9822 | 17.1858 | 2.847 | 1.9988
[5 empty] | 10 кВ |  | 201.2955 | 2.9592 | 2.1479 | 205.004 | 3.0284 | 2.1671 | 210.8711 | 3.1188 | 2.2239 | 207.2301 | 3.0808 | 2.1631 | 202.535 | 3.004 | 2.124 | 199.7633 | 2.9732 | 2.0803 | 190.503 | 2.8572 | 1.9523 | 190.1533 | 2.8604 | 1.9363 | 188.1033 | 2.8268 | 1.9195 | 190.3522 | 2.868 | 1.9315 | 189.1633 | 2.832 | 1.946 | 188.7501 | 2.8116 | 1.9623
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 36.0063 | 5.834 | 4.3166 | 36.7398 | 5.957 | 4.3981 | 36.7215 | 6.006 | 4.3272 | 38.6958 | 6.377 | 4.4883 | 35.5613 | 5.954 | 3.987 | 37.0984 | 6.331 | 3.9563 | 32.6812 | 5.543 | 3.5543 | 34.4982 | 5.672 | 4.0194 | 33.3679 | 5.586 | 3.7458 | 34.309 | 5.701 | 3.9135 | 30.8159 | 5.134 | 3.5006 | 30.5134 | 5.016 | 3.5636
[5 empty] | 10 кВ |  | 394.7718 | 5.7848 | 4.2378 | 402.7394 | 5.9052 | 4.3178 | 402.6518 | 5.954 | 4.2482 | 424.826 | 6.3352 | 4.4063 | 388.9521 | 5.8784 | 3.9141 | 408.3855 | 6.306 | 3.8841 | 358.6768 | 5.4972 | 3.4894 | 378.6785 | 5.6332 | 3.946 | 366.0591 | 5.5396 | 3.6774 | 376.6328 | 5.6608 | 3.842 | 337.9853 | 5.0872 | 3.4367 | 334.9927 | 4.9788 | 3.4986
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч. №15 | ф."Мортка-1" | [5 empty] | 61.7062 | 1.08 | 0.3 | 61.7062 | 1.08 | 0.3 | 61.7062 | 1.08 | 0.3 | 82.5764 | 1.44 | 0.42 | 72.1398 | 1.26 | 0.36 | 94.5851 | 1.68 | 0.36 | 75.3213 | 1.32 | 0.36 | 68.9698 | 1.2 | 0.36 | 72.1398 | 1.26 | 0.36 | 72.1398 | 1.26 | 0.36 | 51.2772 | 0.9 | 0.24 | 46.0062 | 0.78 | 0.3
яч. №18 | ф."СУ-967" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. №19 | ф."Завод-1" | [5 empty] | 135.7976 | 1.7136 | 1.7744 | 140.1636 | 1.7648 | 1.8352 | 133.5982 | 1.7232 | 1.7088 | 138.835 | 1.7664 | 1.8 | 117.7897 | 1.5984 | 1.4224 | 117.0436 | 1.5888 | 1.4128 | 95.4821 | 1.288 | 1.1616 | 123.1921 | 1.5328 | 1.6304 | 109.1301 | 1.4208 | 1.3824 | 117.7244 | 1.4928 | 1.5312 | 99.6494 | 1.3232 | 1.2352 | 100.412 | 1.3552 | 1.2208
яч. №4 | ф."Микрорайон" | [5 empty] | 11.0308 | 0.1908 | 0.0612 | 11.5745 | 0.2004 | 0.0636 | 13.0167 | 0.2256 | 0.0708 | 12.556 | 0.2172 | 0.0696 | 10.9753 | 0.1932 | 0.0492 | 10.7844 | 0.1908 | 0.0444 | 12.1791 | 0.21 | 0.0696 | 12.2641 | 0.2124 | 0.0672 | 10.4629 | 0.1848 | 0.0444 | 10.8638 | 0.192 | 0.0456 | 10.7353 | 0.1896 | 0.0456 | 11.4728 | 0.2028 | 0.048
яч. №16 | ф."Мортка-2" | [5 empty] | 42.8296 | 0.778 | 0.246 | 46.0226 | 0.836 | 0.2676 | 48.9953 | 0.89 | 0.298 | 50.2725 | 0.9132 | 0.296 | 46.9254 | 0.8524 | 0.2732 | 46.3309 | 0.8416 | 0.2544 | 45.1418 | 0.82 | 0.2452 | 44.2169 | 0.8032 | 0.238 | 42.125 | 0.7652 | 0.228 | 41.5304 | 0.7544 | 0.2276 | 40.4734 | 0.7352 | 0.2252 | 38.3595 | 0.6968 | 0.2192
яч. №20 | ф."Завод-2" | [5 empty] | 148.7775 | 1.9824 | 1.8368 | 148.6628 | 1.984 | 1.832 | 149.8332 | 1.9952 | 1.8512 | 145.5461 | 1.9424 | 1.7936 | 146.4923 | 1.9584 | 1.8016 | 144.5606 | 1.9328 | 1.7776 | 134.6008 | 1.8192 | 1.6336 | 135.0893 | 1.8368 | 1.6272 | 136.993 | 1.8688 | 1.6432 | 139.2571 | 1.9136 | 1.6544 | 139.7438 | 1.9072 | 1.6752 | 140.1949 | 1.904 | 1.6912
| ТСН-1 | [5 empty] | 1.9574 | 0.032 | 0.015498 | 1.9574 | 0.032 | 0.015498 | 1.9574 | 0.032 | 0.015498 | 2.936 | 0.048 | 0.023247 | 0.97868 | 0.016 | 0.0077492 | 3.9147 | 0.064 | 0.030997 | 1.9574 | 0.032 | 0.015498 | 2.4467 | 0.04 | 0.019373 | 1.9574 | 0.032 | 0.015498 | 2.4467 | 0.04 | 0.019373 | 1.9574 | 0.032 | 0.015498 | 1.9574 | 0.032 | 0.015498
| ТСН-2 | [5 empty] | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0 | 0 | 0 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746 | 0 | 0 | 0 | 0.48934 | 0.008 | 0.0038746
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 199.4611 | 2.8256 | 2.0899 | 203.8271 | 2.8768 | 2.1507 | 197.2618 | 2.8352 | 2.0243 | 224.3474 | 3.2544 | 2.2432 | 190.9082 | 2.8744 | 1.7901 | 215.5435 | 3.3328 | 1.8038 | 172.7608 | 2.64 | 1.5371 | 194.6086 | 2.7728 | 2.0098 | 183.2273 | 2.7128 | 1.7579 | 192.3109 | 2.7928 | 1.9106 | 152.884 | 2.2552 | 1.4907 | 148.3756 | 2.1672 | 1.5363
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 203.1273 | 2.9592 | 2.1479 | 206.7491 | 3.0284 | 2.1671 | 212.3346 | 3.1188 | 2.2239 | 208.8639 | 3.0808 | 2.1631 | 204.393 | 3.004 | 2.124 | 202.1652 | 2.9732 | 2.0803 | 192.411 | 2.8572 | 1.9523 | 192.0597 | 2.8604 | 1.9363 | 190.0702 | 2.8268 | 1.9195 | 192.1407 | 2.868 | 1.9315 | 190.9525 | 2.832 | 1.946 | 190.5165 | 2.8116 | 1.9623
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 402.5884 | 5.7848 | 4.2378 | 410.5762 | 5.9052 | 4.3178 | 409.5964 | 5.954 | 4.2482 | 433.2113 | 6.3352 | 4.4063 | 395.3012 | 5.8784 | 3.9141 | 417.7086 | 6.306 | 3.8841 | 365.1717 | 5.4972 | 3.4894 | 386.6683 | 5.6332 | 3.946 | 373.2975 | 5.5396 | 3.6774 | 384.4516 | 5.6608 | 3.842 | 343.8365 | 5.0872 | 3.4367 | 338.8921 | 4.9788 | 3.4986
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625 | 0.023 | +j | 0.1625
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 1.534 | +j | 0.050444 | 1.6022 | +j | 0.05269 | 1.5072 | +j | 0.049564 | 1.9403 | +j | 0.063805 | 1.4241 | +j | 0.04683 | 1.7835 | +j | 0.058651 | 1.159 | +j | 0.038113 | 1.4565 | +j | 0.047896 | 1.2977 | +j | 0.042676 | 1.422 | +j | 0.046762 | 0.90759 | +j | 0.029846 | 0.8764 | +j | 0.028821
| Рхх= | 23 |  | Qхх= |  | 162.5
[5 empty] | Ркз(10)= | 124.19
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.837 | +j | 2.1288 | 2.889 | +j | 2.1907 | 2.847 | +j | 2.062 | 3.256 | +j | 2.285 | 2.903 | +j | 1.8234 | 3.32 | +j | 1.8373 | 2.649 | +j | 1.5657 | 2.775 | +j | 2.0472 | 2.723 | +j | 1.7906 | 2.796 | +j | 1.9461 | 2.258 | +j | 1.5184 | 2.169 | +j | 1.5649
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165 | 0.022 | +j | 0.165
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 1.4574 | +j | 0.05079 | 1.5222 | +j | 0.053051 | 1.4319 | +j | 0.049904 | 1.8434 | +j | 0.064243 | 1.353 | +j | 0.047152 | 1.6945 | +j | 0.059053 | 1.1011 | +j | 0.038374 | 1.3837 | +j | 0.048224 | 1.2329 | +j | 0.042968 | 1.351 | +j | 0.047082 | 0.86228 | +j | 0.030051 | 0.83265 | +j | 0.029018
| Рхх= | 22 |  | Qхх= |  | 165
[5 empty] | Ркз(10)= | 117.99
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 2.997 | +j | 2.1878 | 3.068 | +j | 2.2074 | 3.159 | +j | 2.2652 | 3.121 | +j | 2.2033 | 3.051 | +j | 2.1635 | 3.011 | +j | 2.119 | 2.894 | +j | 1.9886 | 2.897 | +j | 1.9723 | 2.863 | +j | 1.9552 | 2.905 | +j | 1.9674 | 2.876 | +j | 1.9822 | 2.847 | +j | 1.9988
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 5.834 | +j | 4.3166 | 5.957 | +j | 4.3981 | 6.006 | +j | 4.3272 | 6.377 | +j | 4.4883 | 5.954 | +j | 3.987 | 6.331 | +j | 3.9563 | 5.543 | +j | 3.5543 | 5.672 | +j | 4.0194 | 5.586 | +j | 3.7458 | 5.701 | +j | 3.9135 | 5.134 | +j | 3.5006 | 5.016 | +j | 3.5636
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.7399 |  |  | 0.73831 |  |  | 0.72048 |  |  | 0.70382 |  |  | 0.66963 |  |  | 0.62491 |  |  | 0.64122 |  |  | 0.70865 |  |  | 0.67056 |  |  | 0.68646 |  |  | 0.68185 |  |  | 0.71046
время московское

## ПС-110-35-10 ЮМАС
Ведомость контрольного замера по ПС: 110/35/10 кВ «ЮМАС»
[38 empty] | Дата: | 2014-12-17
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 26.3782 | 5.288 | 1.423 | 26.2162 | 5.258 | 1.405 | 26.7284 | 5.368 | 1.405 | 27.0813 | 5.439 | 1.423 | 29.0973 | 5.862 | 1.458 | 31.1617 | 6.295 | 1.491 | 30.5309 | 6.144 | 1.557 | 32.9564 | 6.63 | 1.689 | 30.0537 | 6.094 | 1.338 | 29.085 | 5.892 | 1.32 | 28.3639 | 5.741 | 1.309 | 28.0361 | 5.691 | 1.22
[5 empty] | 35 кВ |  | 10.5924 | 0.64 | 0.16 | 10.2422 | 0.62 | 0.15 | 10.5546 | 0.64 | 0.15 | 11.0604 | 0.67 | 0.16 | 11.5294 | 0.7 | 0.16 | 12.3134 | 0.75 | 0.16 | 12.1564 | 0.74 | 0.16 | 11.4035 | 0.7 | 0.12 | 11.4035 | 0.7 | 0.12 | 10.7435 | 0.66 | 0.11 | 9.9005 | 0.61 | 0.09 | 9.9005 | 0.61 | 0.09
[5 empty] | 10 кВ |  | 260.1831 | 4.61 | 1.0417 | 259.5855 | 4.6 | 1.0367 | 264.4211 | 4.69 | 1.0367 | 266.6307 | 4.73 | 1.0417 | 287.969 | 5.12 | 1.0717 | 308.7729 | 5.5 | 1.0997 | 301.8423 | 5.36 | 1.1547 | 331.7157 | 5.8822 | 1.3068 | 299.7216 | 5.35 | 1.0097 | 291.0201 | 5.19 | 1.0048 | 285.7304 | 5.09 | 1.0154 | 282.2411 | 5.04 | 0.94
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 16 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 22.8224 | 4.553 | 1.16 | 22.7092 | 4.532 | 1.148 | 22.9295 | 4.583 | 1.131 | 23.5478 | 4.714 | 1.131 | 25.0961 | 5.036 | 1.154 | 27.034 | 5.429 | 1.225 | 26.6883 | 5.378 | 1.332 | 29.4227 | 5.794 | 1.583 | 26.0127 | 5.167 | 1.225 | 25.6006 | 5.086 | 1.202 | 25.4179 | 5.036 | 1.25 | 24.5273 | 4.865 | 1.184
[5 empty] | 35 кВ |  | 17.2254 | 1.05 | 0.22 | 17.2254 | 1.05 | 0.22 | 17.3826 | 1.06 | 0.22 | 17.8545 | 1.09 | 0.22 | 18.9881 | 1.16 | 0.23 | 20.122 | 1.23 | 0.24 | 19.3032 | 1.18 | 0.23 | 18.4259 | 1.13 | 0.2 | 18.1389 | 1.11 | 0.21 | 17.3202 | 1.06 | 0.2 | 17.1625 | 1.05 | 0.2 | 16.5015 | 1.01 | 0.19
[5 empty] | 10 кВ |  | 195.5529 | 3.47 | 0.75984 | 194.3581 | 3.45 | 0.74969 | 196.3404 | 3.49 | 0.73484 | 201.7306 | 3.59 | 0.73484 | 215.3356 | 3.84 | 0.74484 | 233.1546 | 4.16 | 0.79484 | 234.2502 | 4.16 | 0.89484 | 262.0394 | 4.6222 | 1.1368 | 225.9152 | 4.02 | 0.82484 | 224.1869 | 3.99 | 0.81484 | 222.4916 | 3.95 | 0.8554 | 214.9666 | 3.82 | 0.80969
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118
[5 empty] | 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 49.2006 | 9.841 | 2.583 | 48.9254 | 9.79 | 2.553 | 49.6579 | 9.951 | 2.536 | 50.629 | 10.153 | 2.554 | 54.1934 | 10.898 | 2.612 | 58.1957 | 11.724 | 2.716 | 57.2192 | 11.522 | 2.889 | 62.3792 | 12.424 | 3.272 | 56.0664 | 11.261 | 2.563 | 54.6856 | 10.978 | 2.522 | 53.7818 | 10.777 | 2.559 | 52.5634 | 10.556 | 2.404
[5 empty] | 35 кВ |  | 27.8179 | 1.69 | 0.38 | 27.4677 | 1.67 | 0.37 | 27.9373 | 1.7 | 0.37 | 28.9149 | 1.76 | 0.38 | 30.5176 | 1.86 | 0.39 | 32.4353 | 1.98 | 0.4 | 31.4596 | 1.92 | 0.39 | 29.8294 | 1.83 | 0.32 | 29.5424 | 1.81 | 0.33 | 28.0637 | 1.72 | 0.31 | 27.063 | 1.66 | 0.29 | 26.402 | 1.62 | 0.28
[5 empty] | 10 кВ |  | 455.736 | 8.08 | 1.8015 | 453.9435 | 8.05 | 1.7864 | 460.7615 | 8.18 | 1.7715 | 468.3613 | 8.32 | 1.7765 | 503.3046 | 8.96 | 1.8165 | 541.9275 | 9.66 | 1.8945 | 536.0925 | 9.52 | 2.0495 | 593.7551 | 10.5044 | 2.4436 | 525.6369 | 9.37 | 1.8345 | 515.2069 | 9.18 | 1.8197 | 508.222 | 9.04 | 1.8708 | 497.2077 | 8.86 | 1.7497
cosФ(110)= | 0.96844 |  | tgФ(110)= | 0.25735
cosФ(35)= | 0.97666 |  | tgФ(35)= | 0.21994
cosФ(10)= | 0.97691 |  | tgФ(10)= | 0.21869
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 35 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ Ямки" | [5 empty] | 10.5924 | 0.64 | 0.16 | 10.2422 | 0.62 | 0.15 | 10.5546 | 0.64 | 0.15 | 11.0604 | 0.67 | 0.16 | 11.5294 | 0.7 | 0.16 | 12.3134 | 0.75 | 0.16 | 12.1564 | 0.74 | 0.16 | 11.4035 | 0.7 | 0.12 | 11.4035 | 0.7 | 0.12 | 10.7435 | 0.66 | 0.11 | 9.9005 | 0.61 | 0.09 | 9.9005 | 0.61 | 0.09
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ ЛПК" | [5 empty] | 17.2254 | 1.05 | 0.22 | 17.2254 | 1.05 | 0.22 | 17.3826 | 1.06 | 0.22 | 17.8545 | 1.09 | 0.22 | 18.9881 | 1.16 | 0.23 | 20.122 | 1.23 | 0.24 | 19.3032 | 1.18 | 0.23 | 18.4259 | 1.13 | 0.2 | 18.1389 | 1.11 | 0.21 | 17.3202 | 1.06 | 0.2 | 17.1625 | 1.05 | 0.2 | 16.5015 | 1.01 | 0.19
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 10.5924 | 0.64 | 0.16 | 10.2422 | 0.62 | 0.15 | 10.5546 | 0.64 | 0.15 | 11.0604 | 0.67 | 0.16 | 11.5294 | 0.7 | 0.16 | 12.3134 | 0.75 | 0.16 | 12.1564 | 0.74 | 0.16 | 11.4035 | 0.7 | 0.12 | 11.4035 | 0.7 | 0.12 | 10.7435 | 0.66 | 0.11 | 9.9005 | 0.61 | 0.09 | 9.9005 | 0.61 | 0.09
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 17.2254 | 1.05 | 0.22 | 17.2254 | 1.05 | 0.22 | 17.3826 | 1.06 | 0.22 | 17.8545 | 1.09 | 0.22 | 18.9881 | 1.16 | 0.23 | 20.122 | 1.23 | 0.24 | 19.3032 | 1.18 | 0.23 | 18.4259 | 1.13 | 0.2 | 18.1389 | 1.11 | 0.21 | 17.3202 | 1.06 | 0.2 | 17.1625 | 1.05 | 0.2 | 16.5015 | 1.01 | 0.19
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 27.8179 | 1.69 | 0.38 | 27.4677 | 1.67 | 0.37 | 27.9373 | 1.7 | 0.37 | 28.9149 | 1.76 | 0.38 | 30.5176 | 1.86 | 0.39 | 32.4353 | 1.98 | 0.4 | 31.4596 | 1.92 | 0.39 | 29.8294 | 1.83 | 0.32 | 29.5424 | 1.81 | 0.33 | 28.0637 | 1.72 | 0.31 | 27.063 | 1.66 | 0.29 | 26.402 | 1.62 | 0.28
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 1 час. |  |  | 2 час. |  |  | 3 час. |  |  | 4 час. |  |  | 5 час. |  |  | 6 час. |  |  | 7 час. |  |  | 8 час. |  |  | 9 час. |  |  | 10 час. |  |  | 11 час. |  |  | 12 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Паркет" | [5 empty] | 1.101 | 0.02 | 0 | 1.101 | 0.02 | 0 | 1.101 | 0.02 | 0 | 1.101 | 0.02 | 0 | 1.101 | 0.02 | 0 | 1.6515 | 0.03 | 0 | 1.101 | 0.02 | 0 | 1.6515 | 0.03 | 0 | 1.6515 | 0.03 | 0 | 1.6515 | 0.03 | 0 | 1.101 | 0.02 | 0 | 1.101 | 0.02 | 0
яч.7 | ф."Луговой" | [5 empty] | 79.8978 | 1.42 | 0.3 | 81.5144 | 1.45 | 0.3 | 82.5929 | 1.47 | 0.3 | 82.0536 | 1.46 | 0.3 | 86.3721 | 1.54 | 0.3 | 89.7195 | 1.6 | 0.31 | 84.2117 | 1.5 | 0.3 | 83.8077 | 1.5 | 0.26 | 82.7231 | 1.48 | 0.26 | 81.0969 | 1.45 | 0.26 | 80.5551 | 1.44 | 0.26 | 77.7486 | 1.39 | 0.25
яч.9 | ф."Вокзал" | [5 empty] | 2.462 | 0.04 | 0.02 | 2.462 | 0.04 | 0.02 | 2.2698 | 0.04 | 0.01 | 2.462 | 0.04 | 0.02 | 2.9646 | 0.05 | 0.02 | 3.4817 | 0.06 | 0.02 | 2.9646 | 0.05 | 0.02 | 2.9646 | 0.05 | 0.02 | 2.9646 | 0.05 | 0.02 | 3.4817 | 0.06 | 0.02 | 2.9646 | 0.05 | 0.02 | 3.4817 | 0.06 | 0.02
яч.11 | ф."Листвиничный" | [5 empty] | 32.7706 | 0.58 | 0.134 | 33.3195 | 0.59 | 0.135 | 32.8209 | 0.58 | 0.138 | 32.7217 | 0.58 | 0.13 | 36.0657 | 0.64 | 0.14 | 37.6807 | 0.67 | 0.14 | 35.5281 | 0.63 | 0.14 | 34.765 | 0.62 | 0.12 | 34.765 | 0.62 | 0.12 | 33.145 | 0.59 | 0.12 | 31.4176 | 0.56 | 0.11 | 30.8776 | 0.55 | 0.11
яч.15 | ф."Поселковый-1" | [5 empty] | 87.4531 | 1.55 | 0.348 | 85.2323 | 1.51 | 0.342 | 89.0771 | 1.58 | 0.349 | 89.6503 | 1.59 | 0.352 | 99.5689 | 1.77 | 0.372 | 107.748 | 1.92 | 0.38 | 114.8287 | 2.04 | 0.435 | 111.8523 | 1.99 | 0.41 | 110.0151 | 1.96 | 0.39 | 105.6992 | 1.88 | 0.39 | 103.7546 | 1.85 | 0.36 | 104.295 | 1.86 | 0.36
яч.17 | ф."РП№3-1" | [5 empty] | 55.4158 | 0.98 | 0.23 | 54.88 | 0.97 | 0.23 | 55.4158 | 0.98 | 0.23 | 57.5618 | 1.02 | 0.23 | 60.7883 | 1.08 | 0.23 | 67.3694 | 1.2 | 0.24 | 62.1003 | 1.1 | 0.25 | 61.6497 | 1.1 | 0.21 | 66.5228 | 1.19 | 0.21 | 65.4389 | 1.17 | 0.21 | 65.3438 | 1.17 | 0.2 | 64.8013 | 1.16 | 0.2
яч.4 | ф."Станция" | [5 empty] | 27.6627 | 0.5 | 0.05 | 27.115 | 0.49 | 0.05 | 27.115 | 0.49 | 0.05 | 28.2106 | 0.51 | 0.05 | 29.8547 | 0.54 | 0.05 | 30.9512 | 0.56 | 0.05 | 29.3634 | 0.53 | 0.06 | 28.2696 | 0.51 | 0.06 | 27.1764 | 0.49 | 0.06 | 26.6301 | 0.48 | 0.06 | 27.7229 | 0.5 | 0.06 | 26.6301 | 0.48 | 0.06
яч.6 | ф."Леуши" | [5 empty] | 46.6968 | 0.83 | 0.175 | 46.6408 | 0.83 | 0.17 | 46.6408 | 0.83 | 0.17 | 48.8001 | 0.87 | 0.17 | 53.7698 | 0.96 | 0.18 | 57.2212 | 1.02 | 0.2 | 57.2794 | 1.01 | 0.25 | 55.8299 | 0.99 | 0.22 | 53.5609 | 0.95 | 0.21 | 49.6802 | 0.88 | 0.2 | 47.831 | 0.85 | 0.18 | 46.3377 | 0.82 | 0.19
яч.8 | ф."Промплощадка" | [5 empty] | 6.1549 | 0.11 | 0.02 | 6.1549 | 0.11 | 0.02 | 6.1549 | 0.11 | 0.02 | 5.6141 | 0.1 | 0.02 | 5.5325 | 0.1 | 0.01 | 5.5325 | 0.1 | 0.01 | 6.9635 | 0.12 | 0.04 | 7.6677 | 0.13 | 0.05 | 6.1549 | 0.11 | 0.02 | 6.0806 | 0.11 | 0.01 | 6.6972 | 0.12 | 0.02 | 6.6972 | 0.12 | 0.02
яч.16 | ф."Поселковый-2" | [5 empty] | 114.6924 | 2.02 | 0.51 | 113.4904 | 2 | 0.5 | 116.0334 | 2.05 | 0.49 | 118.7123 | 2.1 | 0.49 | 125.8115 | 2.23 | 0.5 | 139.0709 | 2.47 | 0.53 | 140.2632 | 2.49 | 0.54 | 135.1878 | 2.4 | 0.52 | 138.5327 | 2.46 | 0.53 | 141.3394 | 2.51 | 0.54 | 139.6092 | 2.48 | 0.53 | 134.2306 | 2.38 | 0.53
яч.18 | ф."РП№3-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 36.2235 | 0.5922 | 0.28682 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 3.6003 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | [5 empty] | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 36.2235 | 0.5922 | 0.28682 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 3.6003 | 0 | 0.0654 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 260.3237 | 4.61 | 1.0417 | 259.7325 | 4.6 | 1.0367 | 264.5009 | 4.69 | 1.0367 | 266.7737 | 4.73 | 1.0417 | 288.0839 | 5.12 | 1.0717 | 308.8742 | 5.5 | 1.0997 | 301.9577 | 5.36 | 1.1547 | 332.9143 | 5.8822 | 1.3068 | 299.8655 | 5.35 | 1.0097 | 291.125 | 5.19 | 1.0048 | 288.7371 | 5.09 | 1.0154 | 282.3052 | 5.04 | 0.94
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 195.8185 | 3.47 | 0.75984 | 194.6245 | 3.45 | 0.74969 | 196.5559 | 3.49 | 0.73484 | 201.9488 | 3.59 | 0.73484 | 215.5803 | 3.84 | 0.74484 | 233.3874 | 4.16 | 0.79484 | 234.4811 | 4.16 | 0.89484 | 263.1785 | 4.6222 | 1.1368 | 226.0365 | 4.02 | 0.82484 | 224.342 | 3.99 | 0.81484 | 225.4607 | 3.95 | 0.8554 | 215.119 | 3.82 | 0.80969
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 456.1422 | 8.08 | 1.8015 | 454.357 | 8.05 | 1.7864 | 461.0567 | 8.18 | 1.7715 | 468.7225 | 8.32 | 1.7765 | 503.6642 | 8.96 | 1.8165 | 542.2617 | 9.66 | 1.8945 | 536.4389 | 9.52 | 2.0495 | 596.0928 | 10.5044 | 2.4436 | 525.902 | 9.37 | 1.8345 | 515.4669 | 9.18 | 1.8197 | 514.1978 | 9.04 | 1.8708 | 497.4242 | 8.86 | 1.7497
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 6.2253 | +j | 0.30242 | 6.1639 | +j | 0.19944 | 6.4038 | +j | 0.20731 | 6.5545 | +j | 0.21281 | 7.5916 | +j | 0.24568 | 8.7141 | +j | 0.28178 | 8.3524 | +j | 0.27049 | 9.8435 | +j | 0.31522 | 8.139 | +j | 0.26211 | 7.6387 | +j | 0.2455 | 7.2961 | +j | 0.23349 | 7.1258 | +j | 0.22812
| Рхх= | 31.8 |  | Qхх= |  | 40.8
| Ркз(110)= | 134.2 |  |  | Ркз(35)= | 78.15 | Ркз(10)= |  | 97.01 | Uкз%(110)= |  | 10.78 | Uкз%(35)= |  | -0.5 | Uкз%(10)= |  | 7.2
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 5.288 | +j | 1.423 | 5.258 | +j | 1.405 | 5.368 | +j | 1.405 | 5.439 | +j | 1.423 | 5.862 | +j | 1.458 | 6.295 | +j | 1.491 | 6.144 | +j | 1.557 | 6.63 | +j | 1.689 | 6.094 | +j | 1.338 | 5.892 | +j | 1.32 | 5.741 | +j | 1.309 | 5.691 | +j | 1.22
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 6.5961 | +j | 0.20227 | 6.5326 | +j | 0.14561 | 6.7865 | +j | 0.14845 | 6.944 | +j | 0.15656 | 8.0453 | +j | 0.17783 | 9.2356 | +j | 0.20636 | 8.8511 | +j | 0.20454 | 10.4434 | +j | 0.24048 | 8.6296 | +j | 0.18791 | 8.1009 | +j | 0.18202 | 7.7411 | +j | 0.17943 | 7.5599 | +j | 0.16708
| Рхх= | 32.5 |  | Qхх= |  | 46.4
| Ркз(110)= | 136.4 |  |  | Ркз(35)= | 70.67 | Ркз(10)= |  | 110.8 | Uкз%(110)= |  | 10.68 | Uкз%(35)= |  | -0.4 | Uкз%(10)= |  | 7
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.553 | +j | 1.16 | 4.532 | +j | 1.148 | 4.583 | +j | 1.131 | 4.714 | +j | 1.131 | 5.036 | +j | 1.154 | 5.429 | +j | 1.225 | 5.378 | +j | 1.332 | 5.794 | +j | 1.583 | 5.167 | +j | 1.225 | 5.086 | +j | 1.202 | 5.036 | +j | 1.25 | 4.865 | +j | 1.184
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 9.841 | +j | 2.583 | 9.79 | +j | 2.553 | 9.951 | +j | 2.536 | 10.153 | +j | 2.554 | 10.898 | +j | 2.612 | 11.724 | +j | 2.716 | 11.522 | +j | 2.889 | 12.424 | +j | 3.272 | 11.261 | +j | 2.563 | 10.978 | +j | 2.522 | 10.777 | +j | 2.559 | 10.556 | +j | 2.404
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.26247 |  |  | 0.26078 |  |  | 0.25485 |  |  | 0.25155 |  |  | 0.23968 |  |  | 0.23166 |  |  | 0.25074 |  |  | 0.26336 |  |  | 0.2276 |  |  | 0.22973 |  |  | 0.23745 |  |  | 0.22774
время московское
Замер по трансформаторам | [6 empty] | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
Диспет. наимен. |  | S ном, МВА |  |  |  |  | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр. | Ток | Pнагр. | Qнагр.
[7 empty] | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
1Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 27.9779 | 5.671 | 1.255 | 29.1041 | 5.892 | 1.338 | 31.0238 | 6.245 | 1.575 | 31.0287 | 6.255 | 1.539 | 31.6818 | 6.396 | 1.533 | 27.3888 | 5.491 | 1.476 | 30.9544 | 6.245 | 1.515 | 30.328 | 6.124 | 1.462 | 28.8334 | 5.812 | 1.432 | 27.9559 | 5.63 | 1.409 | 27.2042 | 5.469 | 1.409 | 26.5789 | 5.338 | 1.397
[5 empty] | 35 кВ |  | 9.7668 | 0.6 | 0.1 | 10.9585 | 0.67 | 0.13 | 11.9165 | 0.72 | 0.18 | 11.8427 | 0.72 | 0.16 | 11.1809 | 0.68 | 0.15 | 11.0242 | 0.67 | 0.15 | 11.2166 | 0.68 | 0.16 | 11.2166 | 0.68 | 0.16 | 10.3984 | 0.63 | 0.15 | 9.8927 | 0.6 | 0.14 | 10.3984 | 0.63 | 0.15 | 10.5924 | 0.64 | 0.16
[5 empty] | 10 кВ |  | 281.9043 | 5.03 | 0.96 | 290.429 | 5.18 | 1 | 308.2503 | 5.48 | 1.15 | 308.6767 | 5.49 | 1.14 | 318.4379 | 5.67 | 1.1448 | 270.1001 | 4.7822 | 1.0968 | 310.0696 | 5.52 | 1.1197 | 303.1033 | 5.4 | 1.0745 | 288.9126 | 5.14 | 1.0597 | 280.7198 | 4.99 | 1.05 | 270.3757 | 4.8 | 1.04 | 262.6108 | 4.66 | 1.02
|  |  | РПН |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
[5 empty] | 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2Т |  | 40 | Нагрузка |  | 110 кВ |  | 24.2407 | 4.845 | 1.196 | 24.7524 | 4.986 | 1.243 | 26.4687 | 5.328 | 1.344 | 26.7123 | 5.389 | 1.308 | 27.2805 | 5.419 | 1.284 | 29.6198 | 5.945 | 1.571 | 26.4947 | 5.358 | 1.243 | 26.4199 | 5.288 | 1.273 | 2.6918 | 5.076 | 1.178 | 24.3007 | 4.865 | 1.166 | 23.3668 | 4.673 | 1.142 | 18.9654 | 3.737 | 1.131
[5 empty] | 35 кВ |  | 16.8471 | 1.03 | 0.2 | 17.478 | 1.07 | 0.2 | 18.8628 | 1.15 | 0.24 | 19.02 | 1.16 | 0.24 | 18.8628 | 1.15 | 0.24 | 18.3586 | 1.12 | 0.23 | 18.6733 | 1.14 | 0.23 | 18.6926 | 1.13 | 0.28 | 18.012 | 1.1 | 0.22 | 17.5399 | 1.07 | 0.22 | 17.2254 | 1.05 | 0.22 | 4.9956 | 0.22 | 0.22
[5 empty] | 10 кВ |  | 212.8165 | 3.78 | 0.81 | 218.6594 | 3.88 | 0.84969 | 233.1739 | 4.14 | 0.89484 | 235.5257 | 4.19 | 0.86484 | 237.4646 | 4.23 | 0.84484 | 270.1001 | 4.7822 | 1.0968 | 234.4955 | 4.18 | 0.81969 | 230.9921 | 4.12 | 0.79484 | 221.0552 | 3.94 | 0.77484 | 211.2305 | 3.76 | 0.76484 | 201.8417 | 3.59 | 0.74484 | 196.3404 | 3.49 | 0.73484
|  |  | РПН |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Напряж. |  | 110 кВ |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 119 |  |  | 1119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
[5 empty] | 35 кВ |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
[5 empty] | 10 кВ |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  | ПБВ |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Всего |  |  |  |  | 110 кВ |  | 52.2186 | 10.516 | 2.451 | 53.8565 | 10.878 | 2.581 | 57.4925 | 11.573 | 2.919 | 57.7409 | 11.644 | 2.847 | 58.9623 | 11.815 | 2.817 | 57.0086 | 11.436 | 3.047 | 57.4491 | 11.603 | 2.758 | 56.7479 | 11.412 | 2.735 | 31.5252 | 10.888 | 2.61 | 52.2565 | 10.495 | 2.575 | 50.571 | 10.142 | 2.551 | 45.5442 | 9.075 | 2.528
[5 empty] | 35 кВ |  | 26.6139 | 1.63 | 0.3 | 28.4365 | 1.74 | 0.33 | 30.7793 | 1.87 | 0.42 | 30.8627 | 1.88 | 0.4 | 30.0437 | 1.83 | 0.39 | 29.3828 | 1.79 | 0.38 | 29.8899 | 1.82 | 0.39 | 29.9092 | 1.81 | 0.44 | 28.4103 | 1.73 | 0.37 | 27.4326 | 1.67 | 0.36 | 27.6238 | 1.68 | 0.37 | 15.5881 | 0.86 | 0.38
[5 empty] | 10 кВ |  | 494.7208 | 8.81 | 1.77 | 509.0883 | 9.06 | 1.8497 | 541.4242 | 9.62 | 2.0448 | 544.2023 | 9.68 | 2.0048 | 555.9025 | 9.9 | 1.9897 | 540.2001 | 9.5644 | 2.1936 | 544.5651 | 9.7 | 1.9394 | 534.0954 | 9.52 | 1.8694 | 509.9679 | 9.08 | 1.8345 | 491.9503 | 8.75 | 1.8148 | 472.2174 | 8.39 | 1.7848 | 458.9512 | 8.15 | 1.7548
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 35 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ Ямки" | [5 empty] | 9.7668 | 0.6 | 0.1 | 10.9585 | 0.67 | 0.13 | 11.9165 | 0.72 | 0.18 | 11.8427 | 0.72 | 0.16 | 11.1809 | 0.68 | 0.15 | 11.0242 | 0.67 | 0.15 | 11.2166 | 0.68 | 0.16 | 11.2166 | 0.68 | 0.16 | 10.3984 | 0.63 | 0.15 | 9.8927 | 0.6 | 0.14 | 10.3984 | 0.63 | 0.15 | 10.5924 | 0.64 | 0.16
ВЛ-35 кВ | ф."ВЛ ЛПК" | [5 empty] | 16.8471 | 1.03 | 0.2 | 17.478 | 1.07 | 0.2 | 18.8628 | 1.15 | 0.24 | 19.02 | 1.16 | 0.24 | 18.8628 | 1.15 | 0.24 | 18.3586 | 1.12 | 0.23 | 18.6733 | 1.14 | 0.23 | 18.6926 | 1.13 | 0.28 | 18.012 | 1.1 | 0.22 | 17.5399 | 1.07 | 0.22 | 17.2254 | 1.05 | 0.22 | 4.9956 | 0.22 | 0.22
Итого по отх.ВЛ от 1С-35 кВ | [6 empty] | 9.7668 | 0.6 | 0.1 | 10.9585 | 0.67 | 0.13 | 11.9165 | 0.72 | 0.18 | 11.8427 | 0.72 | 0.16 | 11.1809 | 0.68 | 0.15 | 11.0242 | 0.67 | 0.15 | 11.2166 | 0.68 | 0.16 | 11.2166 | 0.68 | 0.16 | 10.3984 | 0.63 | 0.15 | 9.8927 | 0.6 | 0.14 | 10.3984 | 0.63 | 0.15 | 10.5924 | 0.64 | 0.16
Итого по отх.ВЛ от 2С-35 кВ | [6 empty] | 16.8471 | 1.03 | 0.2 | 17.478 | 1.07 | 0.2 | 18.8628 | 1.15 | 0.24 | 19.02 | 1.16 | 0.24 | 18.8628 | 1.15 | 0.24 | 18.3586 | 1.12 | 0.23 | 18.6733 | 1.14 | 0.23 | 18.6926 | 1.13 | 0.28 | 18.012 | 1.1 | 0.22 | 17.5399 | 1.07 | 0.22 | 17.2254 | 1.05 | 0.22 | 4.9956 | 0.22 | 0.22
Итого по ВЛ-35 кВ | [6 empty] | 26.6139 | 1.63 | 0.3 | 28.4365 | 1.74 | 0.33 | 30.7793 | 1.87 | 0.42 | 30.8627 | 1.88 | 0.4 | 30.0437 | 1.83 | 0.39 | 29.3828 | 1.79 | 0.38 | 29.8899 | 1.82 | 0.39 | 29.9092 | 1.81 | 0.44 | 28.4103 | 1.73 | 0.37 | 27.4326 | 1.67 | 0.36 | 27.6238 | 1.68 | 0.37 | 15.5881 | 0.86 | 0.38
Замер по |  |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.АЧР |  | 13 час. |  |  | 14 час. |  |  | 15 час. |  |  | 16 час. |  |  | 17 час. |  |  | 18 час. |  |  | 19 час. |  |  | 20 час. |  |  | 21 час. |  |  | 22 час. |  |  | 23 час. |  |  | 24 час.
ВЛ- 10 кВ |  |  | герц | сек | герц | сек
яч.5 | ф."Паркет" | [5 empty] | 1.101 | 0.02 | 0 | 1.101 | 0.02 | 0 | 1.6515 | 0.03 | 0 | 1.6515 | 0.03 | 0 | 1.6515 | 0.03 | 0 | 1.6515 | 0.03 | 0 | 1.6515 | 0.03 | 0 | 1.6515 | 0.03 | 0 | 1.101 | 0.02 | 0 | 1.101 | 0.02 | 0 | 1.101 | 0.02 | 0 | 1.101 | 0.02 | 0
яч.7 | ф."Луговой" | [5 empty] | 78.9304 | 1.41 | 0.26 | 80.5551 | 1.44 | 0.26 | 85.3999 | 1.52 | 0.31 | 88.6388 | 1.58 | 0.31 | 91.3414 | 1.63 | 0.31 | 91.3414 | 1.63 | 0.31 | 90.26 | 1.61 | 0.31 | 88.5345 | 1.58 | 0.3 | 84.7516 | 1.51 | 0.3 | 86.3721 | 1.54 | 0.3 | 84.8606 | 1.51 | 0.31 | 82.5929 | 1.47 | 0.3
яч.9 | ф."Вокзал" | [5 empty] | 3.4817 | 0.06 | 0.02 | 3.4817 | 0.06 | 0.02 | 3.4817 | 0.06 | 0.02 | 3.6929 | 0.06 | 0.03 | 3.6929 | 0.06 | 0.03 | 3.6929 | 0.06 | 0.03 | 2.9646 | 0.05 | 0.02 | 2.462 | 0.04 | 0.02 | 2.9646 | 0.05 | 0.02 | 3.21 | 0.05 | 0.03 | 3.21 | 0.05 | 0.03 | 2.462 | 0.04 | 0.02
яч.11 | ф."Листвиничный" | [5 empty] | 30.8776 | 0.55 | 0.11 | 34.3352 | 0.61 | 0.13 | 37.142 | 0.66 | 0.14 | 37.142 | 0.66 | 0.14 | 38.2198 | 0.68 | 0.14 | 38.2198 | 0.68 | 0.14 | 37.572 | 0.67 | 0.13 | 35.4128 | 0.63 | 0.13 | 34.3352 | 0.61 | 0.13 | 34.3352 | 0.61 | 0.13 | 32.7217 | 0.58 | 0.13 | 32.1848 | 0.57 | 0.13
яч.15 | ф."Поселковый-1" | [5 empty] | 103.8611 | 1.85 | 0.37 | 105.0492 | 1.87 | 0.38 | 109.6965 | 1.95 | 0.41 | 106.3509 | 1.89 | 0.4 | 107.9672 | 1.92 | 0.4 | 104.6214 | 1.86 | 0.39 | 103.6596 | 1.84 | 0.4 | 103.3214 | 1.84 | 0.37 | 97.2783 | 1.73 | 0.36 | 93.3937 | 1.66 | 0.35 | 89.5098 | 1.59 | 0.34 | 87.8955 | 1.56 | 0.34
яч.17 | ф."РП№3-1" | [5 empty] | 63.7165 | 1.14 | 0.2 | 65.9808 | 1.18 | 0.21 | 70.9388 | 1.26 | 0.27 | 71.3648 | 1.27 | 0.26 | 75.144 | 1.34 | 0.26 | 73.4182 | 1.31 | 0.25 | 72.8775 | 1.3 | 0.25 | 70.0705 | 1.25 | 0.24 | 67.3694 | 1.2 | 0.24 | 62.5186 | 1.11 | 0.24 | 59.174 | 1.05 | 0.23 | 56.4883 | 1 | 0.23
яч.4 | ф."Станция" | [5 empty] | 26.6301 | 0.48 | 0.06 | 27.1764 | 0.49 | 0.06 | 31.005 | 0.56 | 0.06 | 32.0999 | 0.58 | 0.06 | 33.1953 | 0.6 | 0.06 | 32.6476 | 0.59 | 0.06 | 31.5524 | 0.57 | 0.06 | 31.5524 | 0.57 | 0.06 | 29.9104 | 0.54 | 0.06 | 28.8164 | 0.52 | 0.06 | 27.7229 | 0.5 | 0.06 | 27.7229 | 0.5 | 0.06
яч.6 | ф."Леуши" | [5 empty] | 46.1017 | 0.82 | 0.17 | 47.9481 | 0.85 | 0.19 | 52.4864 | 0.93 | 0.21 | 52.9062 | 0.94 | 0.2 | 53.3341 | 0.95 | 0.19 | 52.6881 | 0.94 | 0.18 | 52.1475 | 0.93 | 0.18 | 52.6881 | 0.94 | 0.18 | 51.5042 | 0.92 | 0.17 | 49.3405 | 0.88 | 0.17 | 47.0742 | 0.84 | 0.16 | 46.5335 | 0.83 | 0.16
яч.8 | ф."Промплощадка" | [5 empty] | 7.6677 | 0.13 | 0.05 | 7.6677 | 0.13 | 0.05 | 7.3447 | 0.13 | 0.03 | 6.6972 | 0.12 | 0.02 | 6.0806 | 0.11 | 0.01 | 6.0806 | 0.11 | 0.01 | 6.0806 | 0.11 | 0.01 | 6.0806 | 0.11 | 0.01 | 6.0806 | 0.11 | 0.01 | 5.5325 | 0.1 | 0.01 | 5.5325 | 0.1 | 0.01 | 6.0806 | 0.11 | 0.01
яч.16 | ф."Поселковый-2" | [5 empty] | 132.619 | 2.35 | 0.53 | 134.8882 | 2.39 | 0.54 | 141.9439 | 2.51 | 0.59 | 143.4285 | 2.54 | 0.58 | 144.5021 | 2.56 | 0.58 | 143.7251 | 2.55 | 0.56 | 143.7251 | 2.55 | 0.56 | 140.2632 | 2.49 | 0.54 | 133.1561 | 2.36 | 0.53 | 127.1295 | 2.25 | 0.52 | 121.1083 | 2.14 | 0.51 | 115.6279 | 2.04 | 0.5
яч.18 | ф."РП№3-2" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 36.2235 | 0.5922 | 0.28682 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 1.835 | 0.03 | 0.01453 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 36.2235 | 0.5922 | 0.28682 | 1.2234 | 0.02 | 0.0096864 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432 | 0.61168 | 0.01 | 0.0048432
Итого по отх.ВЛ от 1С-10 кВ | [6 empty] | 281.9685 | 5.03 | 0.96 | 290.5031 | 5.18 | 1 | 308.3105 | 5.48 | 1.15 | 308.841 | 5.49 | 1.14 | 318.6285 | 5.67 | 1.1448 | 349.1687 | 6.1622 | 1.4068 | 310.2086 | 5.52 | 1.1197 | 303.2877 | 5.4 | 1.0745 | 289.0234 | 5.14 | 1.0597 | 280.9305 | 4.99 | 1.05 | 270.5772 | 4.8 | 1.04 | 262.7244 | 4.66 | 1.02
Итого по отх.ВЛ от 2С-10 кВ | [6 empty] | 213.0185 | 3.78 | 0.81 | 218.9038 | 3.88 | 0.84969 | 233.3916 | 4.14 | 0.89484 | 235.7436 | 4.19 | 0.86484 | 237.7237 | 4.23 | 0.84484 | 271.3648 | 4.7822 | 1.0968 | 234.7289 | 4.18 | 0.81969 | 231.1959 | 4.12 | 0.79484 | 221.263 | 3.94 | 0.77484 | 211.4306 | 3.76 | 0.76484 | 202.0496 | 3.59 | 0.74484 | 196.5766 | 3.49 | 0.73484
Итого по ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 494.9869 | 8.81 | 1.77 | 509.4068 | 9.06 | 1.8497 | 541.7021 | 9.62 | 2.0448 | 544.5846 | 9.68 | 2.0048 | 556.3523 | 9.9 | 1.9897 | 620.5335 | 10.9444 | 2.5036 | 544.9375 | 9.7 | 1.9394 | 534.4836 | 9.52 | 1.8694 | 510.2864 | 9.08 | 1.8345 | 492.3611 | 8.75 | 1.8148 | 472.6268 | 8.39 | 1.7848 | 459.301 | 8.15 | 1.7548
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ
1Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408 | 0.0318 | +j | 0.0408
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 7.1 | +j | 0.22718 | 7.6355 | +j | 0.24581 | 8.6513 | +j | 0.2793 | 8.6609 | +j | 0.27939 | 9.0892 | +j | 0.29131 | 6.7107 | +j | 0.21767 | 8.6575 | +j | 0.27807 | 8.2988 | +j | 0.26693 | 7.5131 | +j | 0.24127 | 7.0723 | +j | 0.22682 | 6.6532 | +j | 0.21476 | 6.3274 | +j | 0.20499
| Рхх= | 31.8 |  | Qхх= |  | 40.8
| Ркз(110)= | 134.2 |  |  | Ркз(35)= | 78.15
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 5.671 | +j | 1.255 | 5.892 | +j | 1.338 | 6.245 | +j | 1.575 | 6.255 | +j | 1.539 | 6.396 | +j | 1.533 | 5.491 | +j | 1.476 | 6.245 | +j | 1.515 | 6.124 | +j | 1.462 | 5.812 | +j | 1.432 | 5.63 | +j | 1.409 | 5.469 | +j | 1.409 | 5.338 | +j | 1.397
2Т | Потери пост. |  | Px.x+j Qx.x. |  |  |  | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464 | 0.0325 | +j | 0.0464
| Потери перем. |  | Рпер+j Qпер. |  |  |  | 7.5331 | +j | 0.16596 | 8.0962 | +j | 0.17596 | 9.1708 | +j | 0.2012 | 9.1817 | +j | 0.20492 | 9.6421 | +j | 0.20667 | 7.1103 | +j | 0.25206 | 9.1822 | +j | 0.2016 | 8.8004 | +j | 0.19713 | 7.9686 | +j | 0.18093 | 7.5022 | +j | 0.16676 | 7.0528 | +j | 0.15418 | 6.7049 | +j | 0.10173
| Рхх= | 32.5 |  | Qхх= |  | 46.4
| Ркз(110)= | 136.4 |  |  | Ркз(35)= | 70.67
| Полная нагрузка с потерями | [5 empty] | 4.845 | +j | 1.196 | 4.986 | +j | 1.243 | 5.328 | +j | 1.344 | 5.389 | +j | 1.308 | 5.419 | +j | 1.284 | 5.945 | +j | 1.571 | 5.358 | +j | 1.243 | 5.288 | +j | 1.273 | 5.076 | +j | 1.178 | 4.865 | +j | 1.166 | 4.673 | +j | 1.142 | 3.737 | +j | 1.131
Суммарная нагрузка
ПС с потерями |  |  |  |  | S p |  | 10.516 | +j | 2.451 | 10.878 | +j | 2.581 | 11.573 | +j | 2.919 | 11.644 | +j | 2.847 | 11.815 | +j | 2.817 | 11.436 | +j | 3.047 | 11.603 | +j | 2.758 | 11.412 | +j | 2.735 | 10.888 | +j | 2.61 | 10.495 | +j | 2.575 | 10.142 | +j | 2.551 | 9.075 | +j | 2.528
средневзв тангенс | [7 empty] | 0.23307 |  |  | 0.23727 |  |  | 0.25223 |  |  | 0.2445 |  |  | 0.23843 |  |  | 0.26644 |  |  | 0.2377 |  |  | 0.23966 |  |  | 0.23971 |  |  | 0.24535 |  |  | 0.25153 |  |  | 0.27857
время московское