## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 00:00 01.01.17 по 8:00 09.01.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ПС 110/10 Чара, ВЛ-10 Финский комплекс | ТО, АПВ неуспешное | 01.01.17 19:30 | 01.01.17 22:16 | 2:46 | 339 | Повреждение изоляторов опоры №18 по причине наезда автотранспорта. | нет | -9 | да
2 | Компания ЮГ | п. Елизарово | 2 ДГА | тех. отказ | 06.01.17 11:15 | 06.01.17 12:10 | 0:55 | 450 | Ввели в работу 1, 2, 3 ДГА, причина не установлена. | нет | -42 | нет
3 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №192, ВЛ-6 ф."192-14" | ТО | 03.01.17 15:24 | 03.01.17 15:43 | 0:19 | 380 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено (сильный ветер). | нет | -27 | нет
4 |  |  | ПС 35/6 №192, ВЛ-6 ф."192-15" | ТО | 03.01.17 15:24 | 03.01.17 15:44 | 0:20 | 300 | Произведен осмотр линии, видимых повреждений не обнаружено (сильный ветер). | нет | -27 | нет
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1469 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 339 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.