## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 02.02.15 по 8.00 08.02.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | д.Сотник | ЗРУ НПС "Конда-2" яч.№32 ВЛ-10кВ Хим.Защита (Катыш) | ТО | 01.02.14 16:00 | 02.02.15 13:20 | 21:20 | 900 | Причина не установлена. | нет | -8 | нет
2 |  | п.Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас ВЛ-10кВ ф.Вокзал | МТЗ | 03.02.15. 09:35 | 03.02.15. 13:07 | 3:32 | 154 | Причина не установлена. | нет | -4 | нет
3 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Пионерский | ПС 110/10 Алябьево В-10кВ ф.Мечта | отключен персоналом ЗЗ, ф.С | 02.02.15 11:27 | 02.02.15 12:52 | 1:25 | 253 | Причина не установлена. | нет | -3 | да
4 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10кВ ф.Поселок | ТО | 03.02.15. 10:45 | 03.02.15. 11:42 | 0:57 | 101 | Касание провода краном "ОАО Стройкомплект" в пролете оп.№9-10. | нет | -2 | да
5 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья В-10кВ ф.Промбаза | ТО | 02.02.15 12:04 | 02.02.15 12:55 | 0:51 | 386 | Повреждение концевой муфты на ТП 16-034. | нет | -3 | да
6 | Компания ЮГ | п.Саранпауль | 3ДГА | тех.отказ | 08.02.15. 08:10 | 08.02.15. 09:40 | 1:30 | 900 | Неисправность шланга системы охлаждения. В работе 1,2ДГА отключен ф.Поселок(ограничение потребителей 30%). | нет | -24 | нет
7 |  | п.Елизарово | 1,3ДГА | авт.останов | 08.02.15. 17:30 | 08.02.15. 17:35 | 0:05 | 25 | Ложная работа защит. | нет | -22 | нет
8 |  | п.Ломбовож | 1ДГА | технолог. отказ | 02.02.15 15:30 | 03.02.15. 8:00 | 16:30 | 495 | Выехала бригада для ремонта (Pфакт=27 кВт, 100% ограничение потребителей) в 8:00 планируется запуск в работу 1ДГА. | п.Ломбовож | -5 | нет
9 | ЮТЭК-Кода | д.Б.Камень, д.Кормужиханка. | ПС 110/10 Кода ВЛ-10кВ ф.Кормужиханка | ТО | 02.02.15 08:29 | 02.02.15 13:00 | 4:31 | 519 | Повреждение проходного изолятора ф.С на КТП-189. | да | -3 | да
10 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | РП-13, ВЛ-10кВ ф. "МК-156" | ЗЗ | 06.02.15 21:14 | 07.02.15 03:10 | 5:56 | 1826 | Разрушение озолятора опора №4 ТП ЗАО "Стройинновация". | нет | -11 | да
5559
ИТОГО : 10 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Отказ генераторных установок - |  | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5559 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.