## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 06.04.15 по 8.00 13.04.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Шеркалы | ПС 110/10 Шеркалы В-10 Быстрый | ТО, АПВ неусп. | 06.04.15 15:49 | 06.04.15 18:21 | 2:32 | 899 | Ошибочное включение ЗН на КТП 72 | нет | 4 | нет
2 |  | п.Кормужиханка, Б.Камень | ПС 110/10 Кода ВЛ-10кВ яч№6 Пож/депо | ЗЗ, откл. персоналом | 08.04.15 18:09 | 09.04.15 2:45 | 8:36 | 837 | Поиск и устранение "земли" ф.В=0. | Котельная, больница | 1 | нет
3 |  | п.Октябрьское | ПС 110/10 Кода ВЛ-10кВ яч№16 Сахалин | МТЗ, АПВ усп. | 10.04.15. 1:38 | 10.04.15. 1:38 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 3 | нет
4 |  | п.Октябрьское | ПС 110/10 Кода ВЛ-10кВ яч№16 Сахалин | МТЗ, АПВ усп. | 10.04.15. 3:48 | 10.04.15. 3:48 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | нет | 2 | нет
5 |  | п.Октябрьское | ПС 110/10 Кода ВЛ-10кВ яч№6 Пож/депо | ЗЗ,откл. персоналом | 09.04.15 06:32 | 09.04.15 10:39 | 4:07 | 419.6 | Проволока на фазе «В» опора №8. | котельная, больница | 2 | нет
6 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая В-10 Жил.Поселок-2 | ТО | 11.04.15 10:00 | 11.04.15 10:58 | 0:58 | 1050 | Повреждение концевой муфты ввод на ТП 9-17-2. | нет | 3 | да
7 |  | п.Коммунистический | ПС 110/10 Самза В-10 Поселок | МТЗ | 11.04.15 10:59 | 11.04.15 14:03 | 3:07 | 2540 | Повреждение В-10 на ПС Самза. | нет | 4 | да
5745.6
ИТОГО : 7 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 3
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5745.6 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Чоршанбиев Т.А. ДОДС