## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 09.03.15 по 8.00 16.03.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Мортка | ПС 110/10 Мортка ВЛ-10 ф. Ниж.Склад | МТЗ | 15.03.15 22:14 | 15.03.15 23:10 | 1:24 | 164 | Произведен осмотр ВЛ, видимых повреждений не обнаружено. | нет | -3 | да
2 |  | п.Юмас | ПС 35/10 Ямки ВЛ-10 ф.Юмас | МТЗ | 15.03.15 22:56 | 16.03.15 02:45 | 3:49 | 1029 | Произведен осмотр ВЛ, видимых повреждений не обнаружено. | п.Юмас | -3 | да
3 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.Зел. Зона | МТЗ | 15.03.15 21:08 | 15.03.15 23:24 | 2:32 | 15 | Произведен осмотр ВЛ, видимых повреждений не обнаружено. Неблагоприятные погодные условия. | нет | -2 | да
4 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая В-10 ф. Лесозавод | откл. песоналом | 16.03.15 02:20 | 16.03.15 5:07 | 2:47 | 6 | Обрыв провода ф. "В" оп.31. | нет | -4 | да
5 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья В-10 ф.ПМК | ТО, НАПВ | 16.03.15 19:07 | 15.03.15 19:47 | 0:40 | 0 | Произведен осмотр ВЛ, видимых повреждений не обнаружено. Неблагоприятные погодные условия. | нет | -2 | да
6 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья В-10 ф. УРБ, В-10 ф. Хлебзавод | ТО, УАПВ | 15.03.15 19:34 | 15.03.15 19:34 | 0 | 0 | Неблагоприятные погодные условия. | котельная | -2 | да
7 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья В-10 ф. УРБ | ТО, УАПВ | 15.03.15 20:16 | 15.03.15 20:16 | 0 | 0 | Неблагоприятные погодные условия. | котельная | -2 | да
8 |  | г.Советский | ЦРП Советский В-10 ф. Семакова | ТО | 15.03.15 19:50 | 15.03.15 21:12 | 1:02 | 0 | Произведен осмотр ВЛ, видимых повреждений не обнаружено. Неблагоприятные погодные условия. | нет | -2 | да
1214
ИТОГО : 10 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 6
| атмосферные воздействия - |  | 5
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1214 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.