## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 08.12.14 по 8.00 15.12.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП ОАО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-10 ТП-220 яч.39 | МТЗ | 10.12.14 20:53 | 10.12.14 22:23 | 1:30 | 300 | У потребителя в ТП-220 при переключениях разрушение опорного изолятора на ВН-10кВ | нет | -13 | нет
2 |  | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-10 ТП-220 яч.42 | МТЗ | 10.12.14 21:14 | 11.12.14 13:29 | 16:15 | 0 |  | нет | -13 | нет
3 | Компания ЮГ | п.Нялино | 4ДГА | технолог. тказ | 11.12.14 13:30 | 11.12.14 13:50 | 0:20 | 80 | Технологический отказ. | нет | -8 | нет
4 |  | п.Елизарово | 1ДГА, 3ДГА | тех.отказ | 13.12.14. 17:30 | 13.12.14. 17:40 | 0:10 | 56 | Замыкание ВЛ-0,4кВ, ветер. | нет | -8 | нет
5 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10кВ ф.Жил.поселок-2 | ТО | 12.12.14. 14:25 | 12.12.14. 14:46 | 0:21 | 65 | Повреждение кабельной муфты на ТП -13-6. | нет | -11 | да
501
ИТОГО : 5 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 501 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.