## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 11.05.15 по 8.00 17.05.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | РП-17 ВЛ-10 кВ ф."Северный" | откл.персоналом | 15.05.15г. 14.35 | 15.05.15г 14.55 | 0:20 | 100 | Снятие постороннего проедмета (воздушный шар) с изолятора ВЛ-10 кВ оп№5. | нет | 21 | да
2 |  | г.Нягань | ПС 110/10 Чара яч.26 В-10 ф.ТРК-2 | ТО | 18.05.15 0:33 |  |  |  | Причина устанавливается. Потребитель переведен вр. 01:13. | нет | 14 | да
3 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Дальний | ЗРУ-10 НПС "Ягодный" ВЛЗ-10 ф.Дальний | МТЗ | 2015-05-16 18:01 | 2015-05-16 22:14 | 4:13 | 315 | Причина не установлена. | нет | 20 | да
4 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Югра-Самарово-2 | 1ст.ДЗ, 1,2ст.ЗЗ | 17.05.15. 12:37 | 17.05.15. 12:37 | 0:00 | 0 | Приближение на недопустимое расстояние стрелы автокрана ООО "Промвтормет" в пролете оп№44-45. | нет | 24 | нет
415
ИТОГО : 4 отключение
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 415 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А