## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 12.01.15 по 8.00 19.01.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 кВ ф. Лесозавод | ТО | 12.01.15 09:50 | 12.01.15 15:36 | 5:46 | 1544 | Обрыв вязки провода на ВЛ-10 ф.Лесозавод, опора № 39, ф.С. в результате налипания снега. | нет | -15 | да
2 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Мансийская, ВЛ-10 кВ ф. Поселок | откл. опер. персоналом. | 12.01.15 14:06 | 12.01.15 15:17 | 1:11 | 0 | Отключено для устранения падения дерева на ВЛ-10кВ ф. Поселок. | нет | -13 | да
3 |  | п.Пионерский | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10 ф. Мечта | ЗЗ (откл. персоналом) | 13.01.15 14:36 | 13.01.15 16:07 | 1:31 | 209 | Падение дерева на ВЛ в пролете опор №212-213 при работе ЗАО Строймонтаж по очистке от деревьев охранной зоны ВЛ-10. | нет | -14 | да
4 |  | п.Пионерский | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10кВ ф.Мечта | МТЗ | 15.01.15 13:15 | 15.01.15 14:50 | 1:35 | 212 | Падение дерева на ВЛ в пролете опор №202-203 при работе ЗАО Строймонтаж по очистке от деревьев охранной зоны строящейся ВЛ. | нет | -16 | да
5 |  | г. Советский | ЦРП-10, ВЛ-10 Южный | МТЗ | 17.01.15 00:00 | 17.01.15 17:40 | 17:40 | 0 | Излом оголовья опоры №10 (угловая ЖБ с двумя укосами), в 3:07 потребители переведены на ВЛ-10 Аэропорт. | нет | -17 | да
6 | Компания ЮГ | п. Кирпичный | 4ДГА | авт.останов | 12.01.15 07:30 | 12.01.15 07:50 | 0:20 | 300 | Технологический отказ 4ДГА. | нет | -17 | да
2265
ИТОГО : 6 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 5
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2265 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС