## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 13.04.15 по 8.00 19.04.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ОАО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ПС 220/110/10 Югра ВЛ-110 Югра-Самарово-2 | 1з.ДЗ, 1,2ст. ТНЗНП, УАПВ | 19.04.15 04:49 | 19.04.15 04:49 | 0:00 | 0 | Причина не установлена. | да | 2 | нет
2 | Ханты-Мансийский ф-л ОАО "ЮРЭСК" | п.Сибирский | ПС 110/35/10 Выкатная ВЛ-10кВ ф.Сибирский | откл.персоналом | 18.04.15. 17:52 | 18.04.15. 18:37 | 0:45 | 120 | Касание провода 0,4кВ ВЛ-10кВ в пролетах оп.№15-16. | п.Сибирский | 2 | нет
120
ИТОГО : 5 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 120 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.