## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 13.02.17 по 8:00 20.02.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС Пионерная-2 В-6 ТП-218 яч.3 | ТО | 16.02.17 19:10 | 16.02.17 20:03 | 0:53 | 124 | Повреждение КЛ-6 кВ при производстве земляных работ. Потребитель переведен 20:03. | нет | -10 | нет
2 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Октябрьское | ВЛ-110 Октябрьская- Кода-1 | ТО, 1ст.ДЗ, НАПВ | 17.02.17 23:53 | 18.02.17 12:24 | 12:31 | 0 | Провисание верхнего провода ф."А" по причине обледенения и сближения с проводом ф."С" на недопустимое расстояние в пролете оп. 17-18. | нет | -9 | нет
3 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино В-10 Поселок-2 | МТЗ, НАПВ | 18.02.17 22:20 | 19.02.17 00:09 | 1:49 | 2737.78 | Повреждение кабельной муфты на оп.№1, потребителей перевели в 00:09. | нет | -11 | нет
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10 Водозабор-1 | ТО, УАПВ | 18.02.17 09:11 | 18.02.17 09:11 | 0:00 | 0 | Наезд на оп№19 неустановленным автомобилем, опора не повреждена. | нет | -10 | да
Итого - 4 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -1.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2861.78 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 0 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.