## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 13.06.17 по 8:00 19.06.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | д. Добрино, д. Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ 2ст., НАПВ | 14.06.17 02:10 | 14.06.17 14:33 | 12:23 | 1212 | Повреждение изолятора ф. "В" на опоре №5 (отпайка на д. Добрино). | нет | 11 | нет
2 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ВЛ-110 Сотник-Тавда-2 | ПС Сотник: 2 ст. ДЗ, АПВ не работало | 16.06.17 06:05 | 16.06.17 06:23 | 0:18 | 171 | В пролетах опор №263-264 обнаружено спиленное дерево, ИМФ ПС Сотник - 145 км, ПС Тавда - 58 км, ф. "А", "С", успешная работа АВР на ПС Юмас, полное погашение ПС Кума (п. Куминский). | нет | 20 | нет
3 |  | п.Чантырья, п.Назарово, п.Ушья, п.Шаим | ПС 110/35/6 Cухой Бор, ВЛ-35 Сухой Бор-Мулымская-2 | МТЗ | 19.06.17 00:50 | 19.06.17 01:18 | 0:28 | 234 | Причина устанавливается, гроза (Полное погашение ПС Мулымская) | нет | 21 | нет
4 |  | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, В-35 Ямки | МТЗ, УАПВ | 18.06.17 23:30 | 18.06.17 23:30 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 22 | да
5 |  | п. Междуреченский | ВЛ-110 МДФ-Тавда | ПС МДФ: 1ст. ТНЗНП, УАПВ ; ПС Тавда: 1ст. ДЗ, УАПВ | 18.06.17 22:10 | 18.06.17 22:10 | 0:00 | 0 | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет (гроза). | нет | 22 | нет
6 |  | п. Междуреченский | ВЛ-110 МДФ-Тавда | ПС МДФ: 1, 2 ст. ДЗ, 1ст. ТНЗНП, АПВ не работало; ПС Тавда: 1, 2ст. ДЗ, НАПВ | 16.06.17 06:05 | 16.06.17 13:10 | 7:05 | 0 | В пролетах опор №263-264 обнаружено спиленное дерево, ИМФ ПС МДФ - 64 км, ф. "С", ПС Тавда - 170 км, ф. "В", "С", полное погашение ПС Кума (п. Куминский). | нет | 20 | нет
7 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, КЛ-6 яч.18 ТП-525 | МТЗ 2ст. | 14.06.17 12:09 | 14.06.17 13:24 | 1:15 | 60 | Повреждение КЛ-6 кВ в яч. №6 на ТП-525. | нет | 18 | нет
8 |  |  | ПС 110/10/6 Пионерная-2, КЛ-10 яч.56 ТП-589 | отключена персоналом | 17.06.17 22:22 |  |  |  | Повреждение концевой кабельной муфты ТП-589 в яч. №2. Снижение сопротивления изоляции 2С-10. | нет | 18 | нет
9 |  |  | ПС 110/10/6 Пионерная-2, КЛ-10 яч.47 ТП-589 | ТО | 18.06.17 5:55 | 18.06.17 7:31 | 1:36 | 3100 | Произведен осмотр, замечаний нет (гроза). | нет | 20 | нет
10 |  |  | ТП 10/0,4 Филармония, В-10 яч.11 |  | 18.06.17 09:06 | 18.06.17 10:40 | 1:34 | 40 | Причина устанавливается, 10:40 ТП АМТС 1С-10 запитана от В-10 ТП Филармония яч.12 через СР-10. | нет | 20 | нет
11 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | ПС 110/35/6 Заречная, ВЛ-6 КНС-2 | ТО | 17.06.17 20:43 | 18.06.17 06:42 | 9:59 | 550 | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-5-3001 и ТП-5-3002 при производстве земляных работ (ИП Мамедов). | нет | 16 | да
12 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/10 Соболиная, ВЛ-10 Котельная-1 | ТО, НАПВ | 13.06.17 11:57 | 13.06.17 14:18 | 2:21 | 834 | Повреждение КЛ-10 кВ ф. "А", "В" ,"С" в пролете опор №44-45 при производстве земляных работ (ООО "Зуммер"). | нет | 19 | да
13 | ЮТЭК-ХМР | п.Пырьях, п.Кышик, п.Нялино | КТП 6/20 №18-4040, ВЛЗ-20 Пырьях | ТО | 18.06.17 05:30 | 18.06.17 08:14 | 2:44 | 750 | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет (гроза). | п.Пырьях, п.Кышик, п.Нялино | 19 | да
14 |  | п.Нялино | КТП 20/10 №18-4041, ВЛ-10 Нялино ф.№8 | ТО | 19.06.17 06:10 | 19.06.17 06:20 | 0:10 | 60 | Причина устанавливается (гроза). | п.Нялино | 20 | да
15 |  | п. Горноправдинск | ПС 110/10 Горноправдинская, ВЛ-10 Бобровка-2 | ТО, УАПВ | 18.06.17 06:12 | 18.06.17 06:12 | 0:00 | 0 | Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет (гроза). | нет | 19 | нет
16 |  | п.Белогорье | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 Белогорье-1 | ТО, УАПВ | 19.06.17 04:18 | 19.06.17 04:18 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 18 | да
17 |  | п.Белогорье | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 Белогорье-2 | ТО, УАПВ | 19.06.17 04:20 | 19.06.17 04:20 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 18 | да
18 |  | п.Троица | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 Троица-1 | ТО, УАПВ | 19.06.17 04:24 | 19.06.17 04:24 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | п.Троица | 18 | да
19 |  | п.Кама, п.Алтай | ПС 110/35/10 Выкатная ВЛ-35 Кама | ТО, УАПВ | 19.06.17 06:31 | 19.06.17 06:31 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | п.Кама, п.Алтай | 18 | да
Итого - 19 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 9.
| Повреждение ВЛ - |  | 15
| атмосферные воздействия - |  | 9
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 12
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7011 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2194 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Айданов А.Е.