## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 15.06.15 по 8.00 22.06.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10 ф.З.Зона | МТЗ | 19.06.15 13:35 | 19.06.15 17:36 | 3:59 | 0 | Произведен осмотр ВЛ-10, видимых повреждений не обнаружено. | нет | 27 | да
2 |  | П.Пионерский | ПС 110/10 Алябьево В-10 ф.Пионерский-2 | МТЗ | 18.06.15 18:50 | 18.06.15 22:11 | 3:01 | 2482 | Повреждение кабельной муфты оп.№100/9. | нет | 21 | да
3 |  | г.Советский | ПС 110 Соболиная В-10 Котельная-2 | ТО | 18.06.15 19:26 | 18.06.15 21:42 | 2:28 | 805 | Падение дерева на ВЛ-10 | Водозабор | 19 | да
4 |  | г.Советский | ПС 110/10 Советская В-10 ф. МК-156 | ТО | 18.06.15 19:28 | 18.06.15 23:02 | 3:57 | 1320 | Падение дерева на ВЛ-10 | нет | 19 | да
5 |  | г.Советский | ПС 110/10 Соболиная В-10 ф. Западный | ТО | 18.06.15 19:29 | 18.06.15 20:51 | 1:37 | 466 | Не установлена (гроза). | нет | 20 | да
6 |  | г.Советский | ПС 220/110/10 Картопья В-10 ф. Поселок | МТЗ | 18.06.15 19:32 | 18.06.15 22:47 | 3:25 | 2897 | Повреждение штыревого изолятора оп.№32/3. | нет | 20 | да
7 |  | г.Советский | ВЛ-110 Картопья-Вандмтор-1 | ПС Вандмтор ТО ПС Картопья 2з. ДЗ УАПВ | 18.06.15 20:10 | 18.06.15 20:10 | 0 | 0 | Не установлена (гроза). | нет | 23 | нет
8 |  | г.Советский | ВЛ-110 Картопья-Вандмтор-2 | ПС Вандмтор ТО ПС Картопья 1ст. ЗЗ УАПВ | 18.06.15 20:10 | 18.06.15 20:13 | 0:03 | 0 | Не установлена (гроза). РПВ успешное. | нет | 23 | нет
9 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ВЛ-110 Барсово-Олимпийская | НВЧЗ, УАПВ | 17.06.15 16:48 | 17.06.15 16:48 | 0:00 | 0 | Не установлена (гроза). | нет | 22 | нет
10 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 Поселок-4 | МТЗ, УАПВ | 19.06.15 18:25 | 19.06.15 20:08 | 1:43 | 1948 | Пробой проходных изоляторов КТП 10/0,4 "Мотив". | нет | 25 | да
11 |  | п.Приобье | ВЛ-110 Вандмтор-Сергино-1 | ТНЗНП 1ст., МФТО УАПВ | 18.06.15 20:15 | 18.06.15 20:15 | 0:00 | 0 | Не установлена (гроза). | нет | 20 | да
12 |  | п.Приобье | ВЛ-110 Вандмтор-Сергино-2 | ТНЗНП 1ст., МФТО УАПВ | 18.06.15 20:15 | 18.06.15 20:15 | 0:00 | 0 | Не установлена (гроза). | нет | 20 | да
13 |  | п.Лорба | ВЛ-110 Красноленинская-Рогожниковская-1 | ДФЗ, УАПВ | 18.06.15 21:05 | 18.06.15 21:05 | 0:00 | 0 | Не установлена (гроза). | нет | 20 | нет
14 |  | п.Лорба | ВЛ-110 Красноленинская-Рогожниковская-1 | ДФЗ, УАПВ | 18.06.15 21:10 | 18.06.15 21:10 | 0:00 | 0 | Не установлена (гроза). | нет | 20 | нет
15 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Междуреченский | ВЛ-110 Сотник-Тавда-2 | 2з. ДЗ, 1ст. ТНЗНП, УАПВ | 18.06.15 23:38 | 18.06.15 23:38 | 0 | 0 | Не установлена (гроза). | нет | 17 | нет
16 |  | п.Междуреченский | ВЛ-110 Сотник-МДФ | НВЧЗ, УАПВ | 18.06.15 23:38 | 18.06.15 23:38 | 0 | 0 | Не установлена (гроза). | нет | 17 | нет
17 |  | п.Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, В-10 Луговая | МТЗ | 18.06.15 18:57 | 18.06.15 19:39 | 0:42 | 747 | Не установлена. | нет | 20 | да
18 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Игрим | ВЛ-110 Сергино-Игрим-2 | ТНЗНП 1ст. АПВ не усп. | 18.06.15 19:40 | 18.06.15 19:42 | 0:02 | 0 | Не установлена (гроза). РПВ успешное. | нет | 20 | нет
19 |  | п.Игрим | ВЛ-110 Сергино-Игрим-2 | ТНЗНП 1ст., МФТО УАПВ | 18.06.15 20:00 | 18.06.15 20:00 | 0:00 | 0 | Не установлена (гроза). | нет | 20 | нет
20 |  | п.Игрим | ВЛ-110 Сергино-Игрим-2 | ТНЗНП 1ст., МФТО УАПВ | 18.06.15 20:26 | 18.06.15 23:37 | 3:01 | 0 | Не установлена (гроза). Временем 20:26 на ПС Игрим включен ШСВ-110. | нет | 20 | нет
21 |  | п. Березово | КПП 6/20 Игрим, В-6 2Т | МТЗ | 20.06.15 20:50 | 20.06.15 22:50 | 2:00 | 0 | Разрушение кабельной муфты на 519 опоре ВЛ-20 Игрим-Н.Нарыкары. | нет | 18 | да
10665
ИТОГО : 21 отключение
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 16
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 10665 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.