## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 16.01.17 по 8:00 23.01.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | РП-10 Восход, АВ-0,4 ф. Стройка ВРУ-1 №2 |  | 18.01.17 15:59 | 18.01.17 17:25 | 1:26 | 35 | Повреждение КЛ-0,4 кВ в сетях потребителя. | нет | -17 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 110/10 Алябьевская, ВЛ-10 Малиновский-2 | отключена персоналом | 17.01.17 1:33 | 17.01.17 2:40 | 1:07 | 1379 | Повреждение КЛ-10 кВ в пролете опор №42-43. | КНС | -17 | да
3 |  |  | ПС 110/10 Алябьевская ВЛ-10 Мечта | МТЗ, НАПВ | 17.01.17 2:49 | 17.01.17 4:51 | 2:02 | 354 | Причина не установлена, произведен осмотр оборудования, замечаний нет. | нет | -17 | да
4 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 РП 4-1. | МТЗ, НАПВ | 19.01.17 10:54 | 19.01.17 19:01 | 8:07 | 409 | Повреждение КЛ-10 кВ от опоры №12 до ТП 9-1-4 при производстве земляных работ МУП ЮЭГ. | школа, 2 котельные | -16 | да
5 |  | г.Советский | РП-150, яч.11 ВН-10 1Т | отключена персоналом | 20.01.17 15:50 | 20.01.17 16:25 | 0:35 | 0 | Повреждение КЛ-10 кВ ф. "А" от яч. №11 до 1Т. | нет | -13 | да
6 | ЮТЭК-ХМР | п. Луговской | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 ф. №3 | ТО | 17.01.17 03:55 | 17.01.17 13:10 | 9:15 | 665 | Обрыв вязки провода ф. "С" на опоре №118. | нет | -17 | нет
7 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ПС 35/6 № 35 В-6 яч.14 | ТО | 19.01.17 10:00 | 19.01.17 10:54 | 0:54 | 841 | Повреждение КЛ-6 кВ при производстве земляных работ сторонней организацией "СтройТекс" . | нет | -17 | да
Итого - 7 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -5
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3683 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2983 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.